## Instrucciones
1) Busque datos de partida fiables de la localidad bajo estudio: latitud y promedios diarios de irradiación sobre superficie horizontal (unidades deseables, kWh/m2)
2) Copie los datos en la fila 3 de la pestaña "Gdm"
Pueden utilizarse otros datos de partida (promedios diarios mensuales y anual) en la fila 4, siempre que tengan las unidades esperadas (kWh/m2)
3) En la pestaña "Gdm", indique los valores alfa y beta que determinan, respectivamente, la orientación e inclinación de la superficie de captación,así como el coeficiente de reflectividad del suelo, rho (r)
Los resultados de irradiación global (promedios mensuales de valores diarios, promedio anual de valores diarios y valor anual) se muestran en la columna S
Nota: La pestaña "Ghm" contiene los cálculos horarios cuya suma proporciona los valores diarios. No permite modificaciones.
Modelo de irradiancia difusa: Modelo de Perez & Seals [Richard Perez, Robert Seals, "A new simplifed version of the Perez diffuse irradiance model for tilted surfaces". Solar Energy 39 (3), 1987]
4) La pestaña "TraySol" calcula y representa las trayectorias del sol en días característicos de la localidad seleccionada (diagrama de trayectorias del sol simplificado).
(Se muestra asimismo un ejemplo del diagrama de trayectorias del sol en Madrid).
Admite la representación de la trayectoria de un día específico, indicando en la casilla S3 el día escogido.
5) La pestaña "Tabla_FS" muestra la tabla de coeficientes en los que se basa el método de análisis de sombras: "pesos" energéticos de las zonas del hemisferio celeste
(A1, A2,…D14), expresados en % respecto de la irradiación global anual incidente esperada (sin sombras) en la localidad y superficie de captación seleccionas.
Incluye una representación del diagrama de trayectorias del sol simplificado en Madrid, para identificación de las zonas.
6) La pestaña "Pobs_H" calcula y representa el perfil de obstáculos que afecta al punto más desfavorable de filas de módulos fotovoltaicos paralelas sobre el plano horizontal,
a partir de datos introducidos por el usuario (localidad seleccionada en el paso 1).
7) La pestaña "Pobs_V" calcula y representa el perfil de obstáculos que afecta al punto más desfavorable de hileras de módulos fotovoltaicos paralelas sobre el plano vertical,
a partir de datos introducidos por el usuario (localidad seleccionada en el paso 1).
8) La pestaña "Psombras_ej" representa un perfil de obstáculos cualquiera, definido por por sus coordenadas acimut (y: columna A) y elevación (g: columna B),
en el diagrama de trayectorias del sol de la localidad seleccionada en el paso 1.

## Gdm
* RESULTADOS: IRRADIACIÓN GLOBAL (PROMEDIOS DIARIOS MENSUALES Y VALOR ANUAL)
Promedio diario mensual (kWh/m2)
PAIS | Localidad | Latitud (º) | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
ESPAÑA-AEMET | Madrid | 40.45 | 2.27 | 3.25 | 4.65 | 5.75 | 6.6 | 7.74 | 8.04 | 7 | 5.47 | 3.56 | 2.43 | 1.87
Latitud, F (º) = | 40.45
Inclinación, b (º)= | 65
Orientación, a (º) = | 0 | (0º: sur; 180º: norte; valores < 0: sureste/noreste; valores >0: suroeste/noroeste)
Coeficiente r = | 0.2 | Coeficiente de reflexión del suelo (0,2 por defecto)
|  |  | (º) |  | (º) | (º) | (rad) | (º) | (Wh/m2) | (Wh/m2) |  |  | (Wh/m2) | (Wh/m2) | (Wh/m2) | (Wh/m2) | (Wh/m2) | (Wh/m2)
Mes | Dia | Eps.o | Declinac |  | gs (w=0) | gs (w=12h) | ws | ws | Bodm(0) | Gdm(0) | Ktm | Kdm | Ddm(0) | Bdm(0) | Bdm(a,b) | Ddm(a,b) | Rdm(a,b) | Gdm(a,b) |  | Gdm(a,b)-Gdm(0) [%Gdm(0)]
1 | 17 | 1.0316 | -20.917 | -0.32586 | 28.633 | -70.467 | -1.2389 | -70.9826 | 4148.3944 | 2270 | 0.5472 | 0.38166 | 866.3782 | 1403.6218 | 3449.7371 | 1512.7483 | 130.3574 | 5092.8428 |  | 124.4%
2 | 46 | 1.0232 | -13.2892 | -0.20137 | 36.2608 | -62.8392 | -1.368 | -78.383 | 5571.3195 | 3250 | 0.58334 | 0.34082 | 1107.6664 | 2142.3336 | 3880.8572 | 1608.6464 | 186.3205 | 5675.8241 |  | 74.64%
3 | 75 | 1.0091 | -2.4177 | -0.035998 | 47.1323 | -51.9677 | -1.5348 | -87.937 | 7564.3284 | 4650 | 0.61473 | 0.30536 | 1419.9148 | 3230.0852 | 4132.8512 | 1706.7705 | 266.5464 | 6106.1681 |  | 31.32%
4 | 105 | 0.99226 | 9.4149 | 0.14137 | 58.9649 | -40.1351 | -1.7126 | -98.1271 | 9584.5506 | 5750 | 0.59992 | 0.32209 | 1851.9951 | 3898.0049 | 3406.3171 | 1787.8705 | 329.316 | 5523.5036 |  | -3.939%
5 | 135 | 0.97743 | 18.7919 | 0.29011 | 68.3419 | -30.7581 | -1.8651 | -106.8643 | 11016.1434 | 6600 | 0.59912 | 0.32299 | 2131.7575 | 4468.2425 | 2860.8017 | 1774.1507 | 381.0609 | 5016.0132 |  | -24%
6 | 161 | 0.96923 | 23.0116 | 0.3621 | 72.5616 | -26.5384 | -1.9413 | -111.2292 | 11591.9867 | 7740 | 0.6677 | 0.2455 | 1900.1393 | 5839.8607 | 3213.3241 | 1523.9078 | 447.102 | 5184.3338 |  | -33.02%
7 | 198 | 0.96817 | 21.1837 | 0.33041 | 70.7337 | -28.3663 | -1.9075 | -109.2938 | 11292.7339 | 8040 | 0.71196 | 0.19548 | 1571.6808 | 6468.3192 | 3786.0591 | 1330.3382 | 464.4442 | 5580.8415 |  | -30.59%
8 | 228 | 0.97662 | 13.455 | 0.20398 | 63.005 | -36.095 | -1.7762 | -101.7696 | 10124.0745 | 7000 | 0.69142 | 0.21869 | 1530.8581 | 5469.1419 | 4166.823 | 1455.2454 | 402.7859 | 6024.8543 |  | -13.93%
9 | 258 | 0.99116 | 2.2169 | 0.033004 | 51.7669 | -47.3331 | -1.6038 | -91.8913 | 8283.1216 | 5470 | 0.66038 | 0.25377 | 1388.131 | 4081.869 | 4496.73 | 1569.2488 | 313.8151 | 6379.7939 |  | 16.63%
10 | 289 | 1.0086 | -9.9663 | -0.14981 | 39.5837 | -59.5163 | -1.4204 | -81.3839 | 6125.104 | 3560 | 0.58121 | 0.34323 | 1221.8898 | 2338.1102 | 3758.1383 | 1636.7877 | 203.1814 | 5598.1074 |  | 57.25%
11 | 319 | 1.0232 | -19.1478 | -0.29603 | 30.4022 | -68.6978 | -1.2703 | -72.7809 | 4448.6029 | 2430 | 0.54624 | 0.38275 | 930.0826 | 1499.9174 | 3412.9687 | 1548.5009 | 139.7081 | 5101.1778 |  | 109.9%
12 | 345 | 1.0311 | -23.1205 | -0.36401 | 26.4295 | -72.6705 | -1.1982 | -68.6531 | 3731.8456 | 1870 | 0.50109 | 0.43377 | 811.1413 | 1058.8587 | 2859.2487 | 1500.5592 | 107.0083 | 4466.8161 |  | 138.9%
|  |  | Promedio diario mensual (kWh/m2) Jul: 7800.8936; Promedio diario mensual (kWh/m2) Ago: 4894.2192; Promedio diario mensual (kWh/m2) Sep: Prom.diario |  |  |  | 5476.8282 | Promedio diario anual | 11.9%
|  |  | Promedio diario mensual (kWh/m2) Mar: 1.176; Promedio diario mensual (kWh/m2) Jul: Ba(0); Promedio diario mensual (kWh/m2) Ago: Ga(0) | Ba(a,b) | Da(a,b) | Ra(a,b) | Ga(a,b)
|  |  | Promedio diario mensual (kWh/m2) Jul: (kWh/m2); Promedio diario mensual (kWh/m2) Ago: (kWh/m2) | (kWh/m2) | (kWh/m2) | (kWh/m2) | (kWh/m2)
|  |  | Promedio diario mensual (kWh/m2) Jun: Extra-atmosférica anual; Promedio diario mensual (kWh/m2) Jul: 2847.3262; Promedio diario mensual (kWh/m2) Ago: 1786.39; Promedio diario mensual (kWh/m2) Sep: Global anual | 1319.9676 | 576.3425 | 102.7321 | 1999.0423 | Global anual
|  |  | Promedio diario mensual (kWh/m2) Ago: 62.74% | 66.03% | 28.83% | 5.139% | 100%
Note on C5: Introducir valor
Note on O5: Introducir datos en las unidades indicadas
Note on B8: Introducir datos
Note on S12: RESULTADOS

## Ghm
* CÁLCULOS HORARIOS (Difusa: Modelo Perez-Seals, 1987) | [11 empty] | * Para análisis de sombras (Pestaña "Tabla_FS"): Irradiación horaria potencialmente interceptable (kWh/m2)
Mes
DATOS GENERALES: |  | (rad) |  | Para cálculos de difusa: |  |  | Tabla de Pérez |  |  |  |  | W (h) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Latitud (º) = | 40.45 | 0.70599 |  | einf | k31 | k32 | k33 | k41 | k42 | k43 |  | -6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Beta, b (º) = | 65 | 1.1345 |  | 1 | -0.011 | 0.748 | -0.08 | -0.048 | 0.073 | -0.024 |  | -5.5 | 0 | 0 | 61.2443 | 23.0467 | 0 | 0 | 0 | 11.5872 | 53.9795 | 0 | 0 | 0
Alfa, a (º) = | 0 | 0 |  | 1.056 | -0.038 | 1.115 | -0.109 | -0.023 | 0.106 | -0.037 |  | -4.5 | 184.1608 | 200.8663 | 196.7726 | 153.5876 | 114.3702 | 109.7603 | 132.075 | 169.2411 | 204.1323 | 190.3521 | 182.2246 | 157.0342
Rho = | 0.2 |  |  | 1.253 | 0.166 | 0.909 | -0.179 | 0.062 | -0.021 | -0.05 |  | -3.5 | 321.0009 | 354.0739 | 362.9363 | 305.749 | 255.85 | 267.3358 | 303.6853 | 344.84 | 380.2587 | 344.758 | 318.9001 | 276.549
|  |  |  | 1.586 | 0.419 | 0.646 | -0.262 | 0.14 | -0.167 | -0.042 |  | -2.5 | 470.0262 | 515.3249 | 528.8903 | 455.551 | 393.014 | 415.9512 | 465.011 | 517.8905 | 557.3526 | 502.6471 | 466.7847 | 409.2003
|  |  |  | 2.134 | 0.71 | 0.025 | -0.29 | 0.243 | -0.511 | -0.004 |  | -1.5 | 594.6927 | 647.4725 | 663.2448 | 576.3371 | 503.1411 | 533.5538 | 591.4655 | 652.9054 | 697.5549 | 631.5581 | 590.1009 | 521.8729
|  |  |  | 3.23 | 0.857 | -0.37 | -0.279 | 0.267 | -0.792 | 0.076 |  | -0.5 | 665.0952 | 721.8258 | 738.5677 | 644.219 | 565.3789 | 599.5692 | 669.8653 | 728.0903 | 775.8369 | 704.0634 | 659.7207 | 585.7026
|  |  |  | 5.98 | 0.734 | -0.073 | -0.228 | 0.231 | -1.18 | 0.199 |  | 0.5 | 665.0952 | 721.8258 | 738.5677 | 644.219 | 565.3789 | 599.5692 | 669.8653 | 728.0903 | 775.8369 | 704.0634 | 659.7207 | 585.7026
|  |  |  | 10.08 | 0.421 | -0.661 | 0.097 | 0.119 | -2.125 | 0.446 |  | 1.5 | 594.6927 | 647.4725 | 663.2448 | 576.3371 | 503.1411 | 533.5538 | 591.4655 | 652.9054 | 697.5549 | 631.5581 | 590.1009 | 521.8729
MES: | 1 | [10 empty] | 2.5 | 470.0262 | 515.3249 | 528.8903 | 455.551 | 393.014 | 415.9512 | 465.011 | 517.8905 | 557.3526 | 502.6471 | 466.7847 | 409.2003
Epsilon_0 = | 1.0316 | [10 empty] | 3.5 | 321.0009 | 354.0739 | 362.9363 | 305.749 | 255.85 | 267.3358 | 303.6853 | 344.84 | 380.2587 | 344.758 | 318.9001 | 276.549
Declinación (º)= | -20.917 | [10 empty] | 4.5 | 184.1608 | 200.8663 | 196.7726 | 153.5876 | 114.3702 | 109.7603 | 132.075 | 169.2411 | 204.1323 | 190.3521 | 182.2246 | 157.0342
Ws (rad)= | -1.2389 | Ws (º): | -70.9826 | [8 empty] | 5.5 | 0 | 0 | 61.2443 | 23.0467 | 0 | 0 | 0 | 11.5872 | 53.9795 | 0 | 0 | 0
Ddm(0) (Wh/m2) = | 866.3782 | Ws (h): | -4.7322 | [8 empty] | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gdm(0) (Wh/m2) = | 2270
a= | 0.50456
b= | 0.57008
D=Dc+Di+bh
w (h) | w (rad) | rd | D(0) | rg | G(0) | B(0) | Cos(qZS) | qZS (rad) | Cos(qS) | qS (rad) | B(a,b) | epsilon | AM | delta | k31 | k32 | k33 | k41 | k42 | k43 | k3 | k4 | Dc(a,b) | Di+bh (a,b) | D(a,b) | R(a,b) | G(a,b)= Ghm(a,b) | B(a,b)+Dc(a,b)
-11.5 | -3.0107 | -0.31831 | 0 | 0.019304 | 0 | 0 | -0.93637 | 2.7829 | -0.69405 | 2.3379 | 0 | 0 | -1.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-10.5 | -2.7489 | -0.30198 | 0 | 0.0066822 | 0 | 0 | -0.88834 | 2.6645 | -0.63664 | 2.2609 | 0 | 0 | -1.1257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-9.5 | -2.4871 | -0.27044 | 0 | -0.014139 | 0 | 0 | -0.79556 | 2.4907 | -0.52574 | 2.1244 | 0 | 0 | -1.257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-8.5 | -2.2253 | -0.22584 | 0 | -0.035573 | 0 | 0 | -0.66435 | 2.2974 | -0.3689 | 1.9486 | 0 | 0 | -1.5052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-7.5 | -1.9635 | -0.17121 | 0 | -0.049034 | 0 | 0 | -0.50365 | 2.0986 | -0.17681 | 1.7485 | 0 | 0 | -1.9855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-6.5 | -1.7017 | -0.11028 | 0 | -0.047436 | 0 | 0 | -0.32441 | 1.9012 | 0.037433 | 1.5334 | 0 | 0 | -3.0826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-5.5 | -1.4399 | -0.047198 | 0 | -0.027326 | 0 | 0 | -0.13884 | 1.7101 | 0.25924 | 1.3086 | 0 | 0 | -7.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-4.5 | -1.1781 | 0.013732 | 11.8969 | 0.0099242 | 22.528 | 10.6311 | 0.040395 | 1.5304 | 0.47348 | 1.0776 | 124.6113 | 23.1217 | 24.7556 | 0.21545 | 0.421 | -0.661 | 0.097 | 0.119 | -2.125 | 0.446 | 0.42704 | 0.34373 | 59.5495 | 8.5548 | 68.1043 | 1.3007 | 194.0163 | 184.1608
-3.5 | -0.9163 | 0.06836 | 59.2257 | 0.058216 | 132.15 | 72.9243 | 0.2011 | 1.3683 | 0.66557 | 0.84254 | 241.3586 | 7.1229 | 4.9727 | 0.21545 | 0.734 | -0.073 | -0.228 | 0.231 | -1.18 | 0.199 | 0.4063 | 0.24907 | 79.6423 | 38.3807 | 118.023 | 7.6301 | 367.0117 | 321.0009
-2.5 | -0.6545 | 0.11296 | 97.8696 | 0.10809 | 245.3604 | 147.4908 | 0.33231 | 1.232 | 0.82241 | 0.60516 | 365.0167 | 5.535 | 3.0092 | 0.21545 | 0.857 | -0.37 | -0.279 | 0.267 | -0.792 | 0.076 | 0.43354 | 0.19 | 105.0096 | 56.2873 | 161.2969 | 14.1667 | 540.4802 | 470.0262
-1.5 | -0.3927 | 0.1445 | 125.1949 | 0.14902 | 338.2739 | 213.079 | 0.42509 | 1.1317 | 0.93331 | 0.36726 | 467.8297 | 5.0038 | 2.3524 | 0.21545 | 0.857 | -0.37 | -0.279 | 0.267 | -0.792 | 0.076 | 0.46153 | 0.18238 | 126.863 | 68.6456 | 195.5085 | 19.5313 | 682.8696 | 594.6927
-0.5 | -0.1309 | 0.16083 | 139.3396 | 0.17205 | 390.5547 | 251.2151 | 0.47312 | 1.078 | 0.99072 | 0.13633 | 526.0523 | 4.8107 | 2.1136 | 0.21545 | 0.857 | -0.37 | -0.279 | 0.267 | -0.792 | 0.076 | 0.47653 | 0.17829 | 139.0429 | 74.3985 | 213.4414 | 22.5499 | 762.0436 | 665.0952
0.5 | 0.1309 | 0.16083 | 139.3396 | 0.17205 | 390.5547 | 251.2151 | 0.47312 | 1.078 | 0.99072 | 0.13633 | 526.0523 | 4.8107 | 2.1136 | 0.21545 | 0.857 | -0.37 | -0.279 | 0.267 | -0.792 | 0.076 | 0.47653 | 0.17829 | 139.0429 | 74.3985 | 213.4414 | 22.5499 | 762.0436 | 665.0952
1.5 | 0.3927 | 0.1445 | 125.1949 | 0.14902 | 338.2739 | 213.079 | 0.42509 | 1.1317 | 0.93331 | 0.36726 | 467.8297 | 5.0038 | 2.3524 | 0.21545 | 0.857 | -0.37 | -0.279 | 0.267 | -0.792 | 0.076 | 0.46153 | 0.18238 | 126.863 | 68.6456 | 195.5085 | 19.5313 | 682.8696 | 594.6927
2.5 | 0.6545 | 0.11296 | 97.8696 | 0.10809 | 245.3604 | 147.4908 | 0.33231 | 1.232 | 0.82241 | 0.60516 | 365.0167 | 5.535 | 3.0092 | 0.21545 | 0.857 | -0.37 | -0.279 | 0.267 | -0.792 | 0.076 | 0.43354 | 0.19 | 105.0096 | 56.2873 | 161.2969 | 14.1667 | 540.4802 | 470.0262
3.5 | 0.9163 | 0.06836 | 59.2257 | 0.058216 | 132.15 | 72.9243 | 0.2011 | 1.3683 | 0.66557 | 0.84254 | 241.3586 | 7.1229 | 4.9727 | 0.21545 | 0.734 | -0.073 | -0.228 | 0.231 | -1.18 | 0.199 | 0.4063 | 0.24907 | 79.6423 | 38.3807 | 118.023 | 7.6301 | 367.0117 | 321.0009
4.5 | 1.1781 | 0.013732 | 11.8969 | 0.0099242 | 22.528 | 10.6311 | 0.040395 | 1.5304 | 0.47348 | 1.0776 | 124.6113 | 23.1217 | 24.7556 | 0.21545 | 0.421 | -0.661 | 0.097 | 0.119 | -2.125 | 0.446 | 0.42704 | 0.34373 | 59.5495 | 8.5548 | 68.1043 | 1.3007 | 194.0163 | 184.1608
5.5 | 1.4399 | -0.047198 | 0 | -0.027326 | 0 | 0 | -0.13884 | 1.7101 | 0.25924 | 1.3086 | 0 | 0 | -7.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.5 | 1.7017 | -0.11028 | 0 | -0.047436 | 0 | 0 | -0.32441 | 1.9012 | 0.037433 | 1.5334 | 0 | 0 | -3.0826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.5 | 1.9635 | -0.17121 | 0 | -0.049034 | 0 | 0 | -0.50365 | 2.0986 | -0.17681 | 1.7485 | 0 | 0 | -1.9855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.5 | 2.2253 | -0.22584 | 0 | -0.035573 | 0 | 0 | -0.66435 | 2.2974 | -0.3689 | 1.9486 | 0 | 0 | -1.5052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.5 | 2.4871 | -0.27044 | 0 | -0.014139 | 0 | 0 | -0.79556 | 2.4907 | -0.52574 | 2.1244 | 0 | 0 | -1.257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.5 | 2.7489 | -0.30198 | 0 | 0.0066822 | 0 | 0 | -0.88834 | 2.6645 | -0.63664 | 2.2609 | 0 | 0 | -1.1257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.5 | 3.0107 | -0.31831 | 0 | 0.019304 | 0 | 0 | -0.93637 | 2.7829 | -0.69405 | 2.3379 | 0 | 0 | -1.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 867.0534 |  | 2257.7341 | 1390.6806 |  |  |  |  | 3449.7371 | [13 empty] | 1512.7483 | 130.3574 | 5092.8428 | 4469.9516
MES: | 2
Epsilon_0 = | 1.0232
Declinación (º)= | -13.2892
Ws (rad)= | -1.368 | Ws (º): | -78.383
Ddm(0) (Wh/m2) = | 1107.6664 | Ws (h): | -5.2255
Gdm(0) (Wh/m2) = | 3250
a= | 0.56719
b= | 0.51056
D=Dc+Di+bh
w (h) | w (rad) | rd | D(0) | rg | G(0) | B(0) | Cos(qZS) | qZS (rad) | Cos(qS) | qS (rad) | B(a,b) | epsilon | AM | delta | k31 | k32 | k33 | k41 | k42 | k43 | k3 | k4 | Dc(a,b) | Di+bh (a,b) | D(a,b) | R(a,b) | G(a,b)=Ghm(a,b) | B(a,b)+Dc(a,b)
-11.5 | -3.0107 | -0.22178 | 0 | -0.013527 | 0 | 0 | -0.88339 | 2.6538 | -0.78216 | 2.4689 | 0 | 0 | -1.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-10.5 | -2.7489 | -0.20922 | 0 | -0.019978 | 0 | 0 | -0.83335 | 2.5559 | -0.72235 | 2.378 | 0 | 0 | -1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-9.5 | -2.4871 | -0.18495 | 0 | -0.029985 | 0 | 0 | -0.73669 | 2.399 | -0.6068 | 2.2228 | 0 | 0 | -1.3574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-8.5 | -2.2253 | -0.15063 | 0 | -0.038617 | 0 | 0 | -0.59998 | 2.2143 | -0.4434 | 2.0302 | 0 | 0 | -1.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-7.5 | -1.9635 | -0.10859 | 0 | -0.040375 | 0 | 0 | -0.43255 | 2.0181 | -0.24326 | 1.8165 | 0 | 0 | -2.3119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-6.5 | -1.7017 | -0.061709 | 0 | -0.030888 | 0 | 0 | -0.2458 | 1.8191 | -0.020041 | 1.5908 | 0 | 0 | -4.0683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-5.5 | -1.4399 | -0.013172 | 0 | -0.0083486 | 0 | 0 | -0.052466 | 1.6233 | 0.21105 | 1.3581 | 0 | 0 | -19.0599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-4.5 | -1.1781 | 0.033711 | 37.341 | 0.025707 | 83.549 | 46.208 | 0.13428 | 1.4361 | 0.43427 | 1.1216 | 149.4405 | 10.2155 | 7.4471 | 0.20343 | 0.421 | -0.661 | 0.097 | 0.119 | -2.125 | 0.446 | 0.42584 | 0.32723 | 51.4259 | 26.3244 | 77.7503 | 4.824 | 232.0147 | 200.8663
-3.5 | -0.9163 | 0.075746 | 83.9009 | 0.066505 | 216.1402 | 132.2393 | 0.30171 | 1.2643 | 0.63441 | 0.88355 | 278.0578 | 6.224 | 3.3144 | 0.20343 | 0.734 | -0.073 | -0.228 | 0.231 | -1.18 | 0.199 | 0.43089 | 0.24256 | 76.0161 | 52.4083 | 128.4243 | 12.4795 | 418.9617 | 354.0739
-2.5 | -0.6545 | 0.11007 | 121.9169 | 0.10701 | 347.788 | 225.8711 | 0.43842 | 1.117 | 0.79782 | 0.64713 | 411.0289 | 5.2258 | 2.2809 | 0.20343 | 0.857 | -0.37 | -0.279 | 0.267 | -0.792 | 0.076 | 0.4701 | 0.19078 | 104.2961 | 67.0327 | 171.3288 | 20.0806 | 602.4383 | 515.3249
-1.5 | -0.3927 | 0.13433 | 148.7983 | 0.13956 | 453.5667 | 304.7684 | 0.53509 | 1.0062 | 0.91336 | 0.41933 | 520.2217 | 4.8278 | 1.8689 | 0.20343 | 0.857 | -0.37 | -0.279 | 0.267 | -0.792 | 0.076 | 0.50101 | 0.18236 | 127.2508 | 77.4064 | 204.6572 | 26.1881 | 751.067 | 647.4725
-0.5 | -0.1309 | 0.1469 | 162.7131 | 0.15768 | 512.451 | 349.7379 | 0.58513 | 0.94576 | 0.97317 | 0.23215 | 581.6798 | 4.6734 | 1.709 | 0.20343 | 0.857 | -0.37 | -0.279 | 0.267 | -0.792 | 0.076 | 0.51787 | 0.17777 | 140.1461 | 82.0166 | 222.1627 | 29.588 | 833.4304 | 721.8258
0.5 | 0.1309 | 0.1469 | 162.7131 | 0.15768 | 512.451 | 349.7379 | 0.58513 | 0.94576 | 0.97317 | 0.23215 | 581.6798 | 4.6734 | 1.709 | 0.20343 | 0.857 | -0.37 | -0.279 | 0.267 | -0.792 | 0.076 | 0.51787 | 0.17777 | 140.1461 | 82.0166 | 222.1627 | 29.588 | 833.4304 | 721.8258
1.5 | 0.3927 | 0.13433 | 148.7983 | 0.13956 | 453.5667 | 304.7684 | 0.53509 | 1.0062 | 0.91336 | 0.41933 | 520.2217 | 4.8278 | 1.8689 | 0.20343 | 0.857 | -0.37 | -0.279 | 0.267 | -0.792 | 0.076 | 0.50101 | 0.18236 | 127.2508 | 77.4064 | 204.6572 | 26.1881 | 751.067 | 647.4725
2.5 | 0.6545 | 0.11007 | 121.9169 | 0.10701 | 347.788 | 225.8711 | 0.43842 | 1.117 | 0.79782 | 0.64713 | 411.0289 | 5.2258 | 2.2809 | 0.20343 | 0.857 | -0.37 | -0.279 | 0.267 | -0.792 | 0.076 | 0.4701 | 0.19078 | 104.2961 | 67.0327 | 171.3288 | 20.0806 | 602.4383 | 515.3249
3.5 | 0.9163 | 0.075746 | 83.9009 | 0.066505 | 216.1402 | 132.2393 | 0.30171 | 1.2643 | 0.63441 | 0.88355 | 278.0578 | 6.224 | 3.3144 | 0.20343 | 0.734 | -0.073 | -0.228 | 0.231 | -1.18 | 0.199 | 0.43089 | 0.24256 | 76.0161 | 52.4083 | 128.4243 | 12.4795 | 418.9617 | 354.0739
4.5 | 1.1781 | 0.033711 | 37.341 | 0.025707 | 83.549 | 46.208 | 0.13428 | 1.4361 | 0.43427 | 1.1216 | 149.4405 | 10.2155 | 7.4471 | 0.20343 | 0.421 | -0.661 | 0.097 | 0.119 | -2.125 | 0.446 | 0.42584 | 0.32723 | 51.4259 | 26.3244 | 77.7503 | 4.824 | 232.0147 | 200.8663
5.5 | 1.4399 | -0.013172 | 0 | -0.0083486 | 0 | 0 | -0.052466 | 1.6233 | 0.21105 | 1.3581 | 0 | 0 | -19.0599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.5 | 1.7017 | -0.061709 | 0 | -0.030888 | 0 | 0 | -0.2458 | 1.8191 | -0.020041 | 1.5908 | 0 | 0 | -4.0683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.5 | 1.9635 | -0.10859 | 0 | -0.040375 | 0 | 0 | -0.43255 | 2.0181 | -0.24326 | 1.8165 | 0 | 0 | -2.3119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.5 | 2.2253 | -0.15063 | 0 | -0.038617 | 0 | 0 | -0.59998 | 2.2143 | -0.4434 | 2.0302 | 0 | 0 | -1.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.5 | 2.4871 | -0.18495 | 0 | -0.029985 | 0 | 0 | -0.73669 | 2.399 | -0.6068 | 2.2228 | 0 | 0 | -1.3574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.5 | 2.7489 | -0.20922 | 0 | -0.019978 | 0 | 0 | -0.83335 | 2.5559 | -0.72235 | 2.378 | 0 | 0 | -1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.5 | 3.0107 | -0.22178 | 0 | -0.013527 | 0 | 0 | -0.88339 | 2.6538 | -0.78216 | 2.4689 | 0 | 0 | -1.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1109.3404 |  | 3226.9899 | 2117.6494 |  |  |  |  | 3880.8572 | [13 empty] | 1608.6464 | 186.3205 | 5675.8241 | 4879.1268
MES: | 3
Epsilon_0 = | 1.0091
Declinación (º)= | -2.4177
Ws (rad)= | -1.5348 | Ws (º): | -87.937
Ddm(0) (Wh/m2) = | 1419.9148 | Ws (h): | -5.8625
Gdm(0) (Wh/m2) = | 4650
a= | 0.644
b= | 0.43757
D=Dc+Di+bh
w (h) | w (rad) | rd | D(0) | rg | G(0) | B(0) | Cos(qZS) | qZS (rad) | Cos(qS) | qS (rad) | B(a,b) | epsilon | AM | delta | k31 | k32 | k33 | k41 | k42 | k43 | k3 | k4 | Dc(a,b) | Di+bh (a,b) | D(a,b) | R(a,b) | G(a,b)=Ghm(a,b) | B(a,b)+Dc(a,b)
-11.5 | -3.0107 | -0.14245 | 0 | -0.029941 | 0 | 0 | -0.78116 | 2.4673 | -0.88349 | 2.6541 | 0 | 0 | -1.2801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-10.5 | -2.7489 | -0.13309 | 0 | -0.031907 | 0 | 0 | -0.72979 | 2.3888 | -0.82208 | 2.5359 | 0 | 0 | -1.3703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-9.5 | -2.4871 | -0.11499 | 0 | -0.034135 | 0 | 0 | -0.63055 | 2.2531 | -0.70346 | 2.3511 | 0 | 0 | -1.5859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-8.5 | -2.2253 | -0.089396 | 0 | -0.033758 | 0 | 0 | -0.49021 | 2.0831 | -0.53571 | 2.1361 | 0 | 0 | -2.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-7.5 | -1.9635 | -0.05805 | 0 | -0.027664 | 0 | 0 | -0.31832 | 1.8948 | -0.33025 | 1.9074 | 0 | 0 | -3.1415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-6.5 | -1.7017 | -0.023089 | 0 | -0.01355 | 0 | 0 | -0.12661 | 1.6977 | -0.10109 | 1.6721 | 0 | 0 | -7.8984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-5.5 | -1.4399 | 0.013106 | 18.6099 | 0.009189 | 42.7291 | 24.1192 | 0.07187 | 1.4989 | 0.13615 | 1.4342 | 45.6908 | 19.0332 | 13.9141 | 0.18942 | 0.421 | -0.661 | 0.097 | 0.119 | -2.125 | 0.446 | 0.44118 | 0.38497 | 15.5535 | 13.8903 | 29.4439 | 2.4671 | 77.6018 | 61.2443
-4.5 | -1.1781 | 0.048068 | 68.2523 | 0.039005 | 181.3717 | 113.1194 | 0.26358 | 1.3041 | 0.36531 | 1.1968 | 156.7746 | 7.2878 | 3.7939 | 0.18942 | 0.734 | -0.073 | -0.228 | 0.231 | -1.18 | 0.199 | 0.42285 | 0.26699 | 39.998 | 44.5353 | 84.5334 | 10.4721 | 251.78 | 196.7726
-3.5 | -0.9163 | 0.079414 | 112.7605 | 0.072296 | 336.1764 | 223.4158 | 0.43547 | 1.1202 | 0.57076 | 0.96336 | 292.8278 | 5.5499 | 2.2964 | 0.18942 | 0.857 | -0.37 | -0.279 | 0.267 | -0.792 | 0.076 | 0.47437 | 0.20212 | 70.1085 | 62.815 | 132.9235 | 19.4102 | 445.1615 | 362.9363
-2.5 | -0.6545 | 0.10501 | 149.1013 | 0.10408 | 483.9594 | 334.8581 | 0.57581 | 0.9572 | 0.73852 | 0.73993 | 429.4772 | 4.9003 | 1.7367 | 0.18942 | 0.857 | -0.37 | -0.279 | 0.267 | -0.792 | 0.076 | 0.51986 | 0.18972 | 99.4131 | 76.5605 | 175.9736 | 27.9429 | 633.3938 | 528.8903
-1.5 | -0.3927 | 0.1231 | 174.7981 | 0.12905 | 600.0613 | 425.2631 | 0.67505 | 0.82976 | 0.85714 | 0.54111 | 539.9727 | 4.604 | 1.4814 | 0.18942 | 0.857 | -0.37 | -0.279 | 0.267 | -0.792 | 0.076 | 0.55541 | 0.18004 | 123.2721 | 83.8003 | 207.0724 | 34.6464 | 781.6915 | 663.2448
-0.5 | -0.1309 | 0.13247 | 188.0998 | 0.14278 | 663.9358 | 475.836 | 0.72642 | 0.7577 | 0.91854 | 0.40642 | 601.6825 | 4.4824 | 1.3766 | 0.18942 | 0.857 | -0.37 | -0.279 | 0.267 | -0.792 | 0.076 | 0.57552 | 0.17456 | 136.8851 | 86.5534 | 223.4385 | 38.3344 | 863.4555 | 738.5677
0.5 | 0.1309 | 0.13247 | 188.0998 | 0.14278 | 663.9358 | 475.836 | 0.72642 | 0.7577 | 0.91854 | 0.40642 | 601.6825 | 4.4824 | 1.3766 | 0.18942 | 0.857 | -0.37 | -0.279 | 0.267 | -0.792 | 0.076 | 0.57552 | 0.17456 | 136.8851 | 86.5534 | 223.4385 | 38.3344 | 863.4555 | 738.5677
1.5 | 0.3927 | 0.1231 | 174.7981 | 0.12905 | 600.0613 | 425.2631 | 0.67505 | 0.82976 | 0.85714 | 0.54111 | 539.9727 | 4.604 | 1.4814 | 0.18942 | 0.857 | -0.37 | -0.279 | 0.267 | -0.792 | 0.076 | 0.55541 | 0.18004 | 123.2721 | 83.8003 | 207.0724 | 34.6464 | 781.6915 | 663.2448
2.5 | 0.6545 | 0.10501 | 149.1013 | 0.10408 | 483.9594 | 334.8581 | 0.57581 | 0.9572 | 0.73852 | 0.73993 | 429.4772 | 4.9003 | 1.7367 | 0.18942 | 0.857 | -0.37 | -0.279 | 0.267 | -0.792 | 0.076 | 0.51986 | 0.18972 | 99.4131 | 76.5605 | 175.9736 | 27.9429 | 633.3938 | 528.8903
3.5 | 0.9163 | 0.079414 | 112.7605 | 0.072296 | 336.1764 | 223.4158 | 0.43547 | 1.1202 | 0.57076 | 0.96336 | 292.8278 | 5.5499 | 2.2964 | 0.18942 | 0.857 | -0.37 | -0.279 | 0.267 | -0.792 | 0.076 | 0.47437 | 0.20212 | 70.1085 | 62.815 | 132.9235 | 19.4102 | 445.1615 | 362.9363
4.5 | 1.1781 | 0.048068 | 68.2523 | 0.039005 | 181.3717 | 113.1194 | 0.26358 | 1.3041 | 0.36531 | 1.1968 | 156.7746 | 7.2878 | 3.7939 | 0.18942 | 0.734 | -0.073 | -0.228 | 0.231 | -1.18 | 0.199 | 0.42285 | 0.26699 | 39.998 | 44.5353 | 84.5334 | 10.4721 | 251.78 | 196.7726
5.5 | 1.4399 | 0.013106 | 18.6099 | 0.009189 | 42.7291 | 24.1192 | 0.07187 | 1.4989 | 0.13615 | 1.4342 | 45.6908 | 19.0332 | 13.9141 | 0.18942 | 0.421 | -0.661 | 0.097 | 0.119 | -2.125 | 0.446 | 0.44118 | 0.38497 | 15.5535 | 13.8903 | 29.4439 | 2.4671 | 77.6018 | 61.2443
6.5 | 1.7017 | -0.023089 | 0 | -0.01355 | 0 | 0 | -0.12661 | 1.6977 | -0.10109 | 1.6721 | 0 | 0 | -7.8984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.5 | 1.9635 | -0.05805 | 0 | -0.027664 | 0 | 0 | -0.31832 | 1.8948 | -0.33025 | 1.9074 | 0 | 0 | -3.1415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.5 | 2.2253 | -0.089396 | 0 | -0.033758 | 0 | 0 | -0.49021 | 2.0831 | -0.53571 | 2.1361 | 0 | 0 | -2.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.5 | 2.4871 | -0.11499 | 0 | -0.034135 | 0 | 0 | -0.63055 | 2.2531 | -0.70346 | 2.3511 | 0 | 0 | -1.5859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.5 | 2.7489 | -0.13309 | 0 | -0.031907 | 0 | 0 | -0.72979 | 2.3888 | -0.82208 | 2.5359 | 0 | 0 | -1.3703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.5 | 3.0107 | -0.14245 | 0 | -0.029941 | 0 | 0 | -0.78116 | 2.4673 | -0.88349 | 2.6541 | 0 | 0 | -1.2801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1423.2439 |  | 4616.4672 | 3193.2232 |  |  |  |  | 4132.8512 | [13 empty] | 1706.7705 | 266.5464 | 6106.1681 | 5103.312
MES: | 4
Epsilon_0 = | 0.99226
Declinación (º)= | 9.4149
Ws (rad)= | -1.7126 | Ws (º): | -98.1271
Ddm(0) (Wh/m2) = | 1851.9951 | Ws (h): | -6.5418
Gdm(0) (Wh/m2) = | 5750
a= | 0.71869
b= | 0.36658
D=Dc+Di+bh
w (h) | w (rad) | rd | D(0) | rg | G(0) | B(0) | Cos(qZS) | qZS (rad) | Cos(qS) | qS (rad) | B(a,b) | epsilon | AM | delta | k31 | k32 | k33 | k41 | k42 | k43 | k3 | k4 | Dc(a,b) | Di+bh (a,b) | D(a,b) | R(a,b) | G(a,b)=Ghm(a,b) | B(a,b)+Dc(a,b)
-11.5 | -3.0107 | -0.090315 | 0 | -0.032084 | 0 | 0 | -0.63817 | 2.2629 | -0.95764 | 2.8495 | 0 | 0 | -1.567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-10.5 | -2.7489 | -0.083136 | 0 | -0.031593 | 0 | 0 | -0.58745 | 2.1987 | -0.89701 | 2.6837 | 0 | 0 | -1.7023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-9.5 | -2.4871 | -0.069269 | 0 | -0.029638 | 0 | 0 | -0.48946 | 2.0823 | -0.77988 | 2.4653 | 0 | 0 | -2.0431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-8.5 | -2.2253 | -0.049657 | 0 | -0.024607 | 0 | 0 | -0.35088 | 1.9293 | -0.61424 | 2.2322 | 0 | 0 | -2.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-7.5 | -1.9635 | -0.025638 | 0 | -0.014829 | 0 | 0 | -0.18116 | 1.753 | -0.41137 | 1.9947 | 0 | 0 | -5.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-6.5 | -1.7017 | 0.0011521 | 2.1337 | 0.00077288 | 4.4441 | 2.3104 | 0.0081408 | 1.5627 | -0.18509 | 1.757 | 0 | 134.0098 | 122.8378 | 0.19173 | 0.421 | -0.661 | 0.097 | 0.119 | -2.125 | 0.446 | 0.44584 | 0.40851 | 0 | 1.631 | 1.631 | 0.25659 | 1.8876 | 0
-5.5 | -1.4399 | 0.028887 | 53.499 | 0.022143 | 127.3235 | 73.8245 | 0.20412 | 1.3652 | 0.049161 | 1.5216 | 17.7802 | 7.7604 | 4.8991 | 0.19173 | 0.734 | -0.073 | -0.228 | 0.231 | -1.18 | 0.199 | 0.40873 | 0.27644 | 5.2665 | 35.9039 | 41.1703 | 7.3514 | 66.302 | 23.0467
-4.5 | -1.1781 | 0.055677 | 103.114 | 0.047825 | 274.9964 | 171.8824 | 0.39342 | 1.1664 | 0.27543 | 1.2918 | 120.3353 | 5.237 | 2.5418 | 0.19173 | 0.857 | -0.37 | -0.279 | 0.267 | -0.792 | 0.076 | 0.46062 | 0.2038 | 33.2523 | 58.6069 | 91.8592 | 15.8778 | 228.0723 | 153.5876
-3.5 | -0.9163 | 0.079697 | 147.5976 | 0.075062 | 431.6089 | 284.0113 | 0.56314 | 0.97262 | 0.4783 | 1.0721 | 241.2252 | 4.417 | 1.7758 | 0.19173 | 0.857 | -0.37 | -0.279 | 0.267 | -0.792 | 0.076 | 0.5147 | 0.18907 | 64.5238 | 76.2418 | 140.7656 | 24.9203 | 406.9111 | 305.749
-2.5 | -0.6545 | 0.099308 | 183.9184 | 0.10025 | 576.4589 | 392.5405 | 0.70172 | 0.79299 | 0.64395 | 0.87115 | 360.2234 | 4.0416 | 1.4251 | 0.19173 | 0.857 | -0.37 | -0.279 | 0.267 | -0.792 | 0.076 | 0.56481 | 0.17542 | 95.3276 | 86.1716 | 181.4992 | 33.2837 | 575.0063 | 455.551
-1.5 | -0.3927 | 0.11318 | 209.601 | 0.11967 | 688.0944 | 478.4934 | 0.79971 | 0.64399 | 0.76107 | 0.70583 | 455.378 | 3.8546 | 1.2505 | 0.19173 | 0.857 | -0.37 | -0.279 | 0.267 | -0.792 | 0.076 | 0.60639 | 0.16409 | 120.9591 | 89.8557 | 210.8148 | 39.7293 | 705.9222 | 576.3371
-0.5 | -0.1309 | 0.12035 | 222.8953 | 0.13024 | 748.8784 | 525.9831 | 0.85043 | 0.554 | 0.8217 | 0.6064 | 508.2164 | 3.7748 | 1.1759 | 0.19173 | 0.857 | -0.37 | -0.279 | 0.267 | -0.792 | 0.076 | 0.63149 | 0.15725 | 136.0026 | 90.1924 | 226.195 | 43.2389 | 777.6503 | 644.219
0.5 | 0.1309 | 0.12035 | 222.8953 | 0.13024 | 748.8784 | 525.9831 | 0.85043 | 0.554 | 0.8217 | 0.6064 | 508.2164 | 3.7748 | 1.1759 | 0.19173 | 0.857 | -0.37 | -0.279 | 0.267 | -0.792 | 0.076 | 0.63149 | 0.15725 | 136.0026 | 90.1924 | 226.195 | 43.2389 | 777.6503 | 644.219
1.5 | 0.3927 | 0.11318 | 209.601 | 0.11967 | 688.0944 | 478.4934 | 0.79971 | 0.64399 | 0.76107 | 0.70583 | 455.378 | 3.8546 | 1.2505 | 0.19173 | 0.857 | -0.37 | -0.279 | 0.267 | -0.792 | 0.076 | 0.60639 | 0.16409 | 120.9591 | 89.8557 | 210.8148 | 39.7293 | 705.9222 | 576.3371
2.5 | 0.6545 | 0.099308 | 183.9184 | 0.10025 | 576.4589 | 392.5405 | 0.70172 | 0.79299 | 0.64395 | 0.87115 | 360.2234 | 4.0416 | 1.4251 | 0.19173 | 0.857 | -0.37 | -0.279 | 0.267 | -0.792 | 0.076 | 0.56481 | 0.17542 | 95.3276 | 86.1716 | 181.4992 | 33.2837 | 575.0063 | 455.551
3.5 | 0.9163 | 0.079697 | 147.5976 | 0.075062 | 431.6089 | 284.0113 | 0.56314 | 0.97262 | 0.4783 | 1.0721 | 241.2252 | 4.417 | 1.7758 | 0.19173 | 0.857 | -0.37 | -0.279 | 0.267 | -0.792 | 0.076 | 0.5147 | 0.18907 | 64.5238 | 76.2418 | 140.7656 | 24.9203 | 406.9111 | 305.749
4.5 | 1.1781 | 0.055677 | 103.114 | 0.047825 | 274.9964 | 171.8824 | 0.39342 | 1.1664 | 0.27543 | 1.2918 | 120.3353 | 5.237 | 2.5418 | 0.19173 | 0.857 | -0.37 | -0.279 | 0.267 | -0.792 | 0.076 | 0.46062 | 0.2038 | 33.2523 | 58.6069 | 91.8592 | 15.8778 | 228.0723 | 153.5876
5.5 | 1.4399 | 0.028887 | 53.499 | 0.022143 | 127.3235 | 73.8245 | 0.20412 | 1.3652 | 0.049161 | 1.5216 | 17.7802 | 7.7604 | 4.8991 | 0.19173 | 0.734 | -0.073 | -0.228 | 0.231 | -1.18 | 0.199 | 0.40873 | 0.27644 | 5.2665 | 35.9039 | 41.1703 | 7.3514 | 66.302 | 23.0467
6.5 | 1.7017 | 0.0011521 | 2.1337 | 0.00077288 | 4.4441 | 2.3104 | 0.0081408 | 1.5627 | -0.18509 | 1.757 | 0 | 134.0098 | 122.8378 | 0.19173 | 0.421 | -0.661 | 0.097 | 0.119 | -2.125 | 0.446 | 0.44584 | 0.40851 | 0 | 1.631 | 1.631 | 0.25659 | 1.8876 | 0
7.5 | 1.9635 | -0.025638 | 0 | -0.014829 | 0 | 0 | -0.18116 | 1.753 | -0.41137 | 1.9947 | 0 | 0 | -5.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.5 | 2.2253 | -0.049657 | 0 | -0.024607 | 0 | 0 | -0.35088 | 1.9293 | -0.61424 | 2.2322 | 0 | 0 | -2.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.5 | 2.4871 | -0.069269 | 0 | -0.029638 | 0 | 0 | -0.48946 | 2.0823 | -0.77988 | 2.4653 | 0 | 0 | -2.0431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.5 | 2.7489 | -0.083136 | 0 | -0.031593 | 0 | 0 | -0.58745 | 2.1987 | -0.89701 | 2.6837 | 0 | 0 | -1.7023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.5 | 3.0107 | -0.090315 | 0 | -0.032084 | 0 | 0 | -0.63817 | 2.2629 | -0.95764 | 2.8495 | 0 | 0 | -1.567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1845.5179 |  | 5703.6091 | 3858.0912 |  |  |  |  | 3406.3171 | [13 empty] | 1787.8705 | 329.316 | 5523.5036 | 4316.9809
MES: | 5
Epsilon_0 = | 0.97743
Declinación (º)= | 18.7919
Ws (rad)= | -1.8651 | Ws (º): | -106.8643
Ddm(0) (Wh/m2) = | 2131.7575 | Ws (h): | -7.1243
Gdm(0) (Wh/m2) = | 6600
a= | 0.77504
b= | 0.31303
D=Dc+Di+bh
w (h) | w (rad) | rd | D(0) | rg | G(0) | B(0) | Cos(qZS) | qZS (rad) | Cos(qS) | qS (rad) | B(a,b) | epsilon | AM | delta | k31 | k32 | k33 | k41 | k42 | k43 | k3 | k4 | Dc(a,b) | Di+bh (a,b) | D(a,b) | R(a,b) | G(a,b)=Ghm(a,b) | B(a,b)+Dc(a,b)
-11.5 | -3.0107 | -0.061282 | 0 | -0.028476 | 0 | 0 | -0.50525 | 2.1005 | -0.98759 | 2.9839 | 0 | 0 | -1.9792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-10.5 | -2.7489 | -0.055378 | 0 | -0.026904 | 0 | 0 | -0.45658 | 2.0449 | -0.92941 | 2.7636 | 0 | 0 | -2.1902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-9.5 | -2.4871 | -0.043973 | 0 | -0.02316 | 0 | 0 | -0.36254 | 1.9418 | -0.81701 | 2.527 | 0 | 0 | -2.7583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-8.5 | -2.2253 | -0.027844 | 0 | -0.016274 | 0 | 0 | -0.22956 | 1.8024 | -0.65805 | 2.289 | 0 | 0 | -4.3561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-7.5 | -1.9635 | -0.0080893 | 0 | -0.0053005 | 0 | 0 | -0.066694 | 1.6375 | -0.46338 | 2.0526 | 0 | 0 | -14.9938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-6.5 | -1.7017 | 0.013944 | 29.7247 | 0.010237 | 67.5653 | 37.8406 | 0.11496 | 1.4556 | -0.24624 | 1.8196 | 0 | 12.0735 | 8.6985 | 0.18914 | 0.421 | -0.661 | 0.097 | 0.119 | -2.125 | 0.446 | 0.43717 | 0.36626 | 0 | 21.7671 | 21.7671 | 3.9011 | 25.6682 | 0
-5.5 | -1.4399 | 0.036754 | 78.3508 | 0.029987 | 197.9172 | 119.5664 | 0.30303 | 1.2629 | -0.021444 | 1.5922 | 0 | 6.036 | 3.3 | 0.18914 | 0.734 | -0.073 | -0.228 | 0.231 | -1.18 | 0.199 | 0.43224 | 0.25913 | 0 | 50.0429 | 50.0429 | 11.4274 | 61.4703 | 0
-4.5 | -1.1781 | 0.058787 | 125.3199 | 0.052604 | 347.1893 | 221.8693 | 0.48468 | 1.0648 | 0.19569 | 1.3738 | 89.5802 | 4.6527 | 2.0632 | 0.18914 | 0.857 | -0.37 | -0.279 | 0.267 | -0.792 | 0.076 | 0.48994 | 0.19812 | 24.79 | 67.9699 | 92.7599 | 20.0461 | 202.3862 | 114.3702
-3.5 | -0.9163 | 0.078541 | 167.4314 | 0.07584 | 500.5412 | 333.1098 | 0.64755 | 0.86643 | 0.39037 | 1.1698 | 200.8122 | 4.0724 | 1.5443 | 0.18914 | 0.857 | -0.37 | -0.279 | 0.267 | -0.792 | 0.076 | 0.54528 | 0.18305 | 55.0378 | 81.931 | 136.9688 | 28.9003 | 366.6813 | 255.85
-2.5 | -0.6545 | 0.094671 | 201.8152 | 0.096884 | 639.4375 | 437.6223 | 0.78053 | 0.67528 | 0.54932 | 0.98924 | 307.9906 | 3.7781 | 1.2812 | 0.18914 | 0.857 | -0.37 | -0.279 | 0.267 | -0.792 | 0.076 | 0.59861 | 0.16852 | 85.0234 | 88.4434 | 173.4668 | 36.92 | 518.3774 | 393.014
-1.5 | -0.3927 | 0.10608 | 226.1282 | 0.11289 | 745.0773 | 518.9491 | 0.87456 | 0.50626 | 0.66172 | 0.84768 | 392.6527 | 3.6241 | 1.1434 | 0.18914 | 0.857 | -0.37 | -0.279 | 0.267 | -0.792 | 0.076 | 0.64577 | 0.15567 | 110.4884 | 88.8807 | 199.3691 | 43.0194 | 635.0412 | 503.1411
-0.5 | -0.1309 | 0.11198 | 238.7136 | 0.12154 | 802.1767 | 563.4631 | 0.92324 | 0.39437 | 0.7199 | 0.76713 | 439.3651 | 3.5567 | 1.0831 | 0.18914 | 0.857 | -0.37 | -0.279 | 0.267 | -0.792 | 0.076 | 0.67699 | 0.14717 | 126.0138 | 86.687 | 212.7008 | 46.3162 | 698.3821 | 565.3789
0.5 | 0.1309 | 0.11198 | 238.7136 | 0.12154 | 802.1767 | 563.4631 | 0.92324 | 0.39437 | 0.7199 | 0.76713 | 439.3651 | 3.5567 | 1.0831 | 0.18914 | 0.857 | -0.37 | -0.279 | 0.267 | -0.792 | 0.076 | 0.67699 | 0.14717 | 126.0138 | 86.687 | 212.7008 | 46.3162 | 698.3821 | 565.3789
1.5 | 0.3927 | 0.10608 | 226.1282 | 0.11289 | 745.0773 | 518.9491 | 0.87456 | 0.50626 | 0.66172 | 0.84768 | 392.6527 | 3.6241 | 1.1434 | 0.18914 | 0.857 | -0.37 | -0.279 | 0.267 | -0.792 | 0.076 | 0.64577 | 0.15567 | 110.4884 | 88.8807 | 199.3691 | 43.0194 | 635.0412 | 503.1411
2.5 | 0.6545 | 0.094671 | 201.8152 | 0.096884 | 639.4375 | 437.6223 | 0.78053 | 0.67528 | 0.54932 | 0.98924 | 307.9906 | 3.7781 | 1.2812 | 0.18914 | 0.857 | -0.37 | -0.279 | 0.267 | -0.792 | 0.076 | 0.59861 | 0.16852 | 85.0234 | 88.4434 | 173.4668 | 36.92 | 518.3774 | 393.014
3.5 | 0.9163 | 0.078541 | 167.4314 | 0.07584 | 500.5412 | 333.1098 | 0.64755 | 0.86643 | 0.39037 | 1.1698 | 200.8122 | 4.0724 | 1.5443 | 0.18914 | 0.857 | -0.37 | -0.279 | 0.267 | -0.792 | 0.076 | 0.54528 | 0.18305 | 55.0378 | 81.931 | 136.9688 | 28.9003 | 366.6813 | 255.85
4.5 | 1.1781 | 0.058787 | 125.3199 | 0.052604 | 347.1893 | 221.8693 | 0.48468 | 1.0648 | 0.19569 | 1.3738 | 89.5802 | 4.6527 | 2.0632 | 0.18914 | 0.857 | -0.37 | -0.279 | 0.267 | -0.792 | 0.076 | 0.48994 | 0.19812 | 24.79 | 67.9699 | 92.7599 | 20.0461 | 202.3862 | 114.3702
5.5 | 1.4399 | 0.036754 | 78.3508 | 0.029987 | 197.9172 | 119.5664 | 0.30303 | 1.2629 | -0.021444 | 1.5922 | 0 | 6.036 | 3.3 | 0.18914 | 0.734 | -0.073 | -0.228 | 0.231 | -1.18 | 0.199 | 0.43224 | 0.25913 | 0 | 50.0429 | 50.0429 | 11.4274 | 61.4703 | 0
6.5 | 1.7017 | 0.013944 | 29.7247 | 0.010237 | 67.5653 | 37.8406 | 0.11496 | 1.4556 | -0.24624 | 1.8196 | 0 | 12.0735 | 8.6985 | 0.18914 | 0.421 | -0.661 | 0.097 | 0.119 | -2.125 | 0.446 | 0.43717 | 0.36626 | 0 | 21.7671 | 21.7671 | 3.9011 | 25.6682 | 0
7.5 | 1.9635 | -0.0080893 | 0 | -0.0053005 | 0 | 0 | -0.066694 | 1.6375 | -0.46338 | 2.0526 | 0 | 0 | -14.9938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.5 | 2.2253 | -0.027844 | 0 | -0.016274 | 0 | 0 | -0.22956 | 1.8024 | -0.65805 | 2.289 | 0 | 0 | -4.3561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.5 | 2.4871 | -0.043973 | 0 | -0.02316 | 0 | 0 | -0.36254 | 1.9418 | -0.81701 | 2.527 | 0 | 0 | -2.7583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.5 | 2.7489 | -0.055378 | 0 | -0.026904 | 0 | 0 | -0.45658 | 2.0449 | -0.92941 | 2.7636 | 0 | 0 | -2.1902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.5 | 3.0107 | -0.061282 | 0 | -0.028476 | 0 | 0 | -0.50525 | 2.1005 | -0.98759 | 2.9839 | 0 | 0 | -1.9792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2134.9675 |  | 6599.8087 | 4464.8412 |  |  |  |  | 2860.8017 | [13 empty] | 1774.1507 | 381.0609 | 5016.0132 | 3663.5085
MES: | 6
Epsilon_0 = | 0.96923
Declinación (º)= | 23.0116
Ws (rad)= | -1.9413 | Ws (º): | -111.2292
Ddm(0) (Wh/m2) = | 1900.1393 | Ws (h): | -7.4153
Gdm(0) (Wh/m2) = | 7740
a= | 0.80008
b= | 0.28924
D=Dc+Di+bh
w (h) | w (rad) | rd | D(0) | rg | G(0) | B(0) | Cos(qZS) | qZS (rad) | Cos(qS) | qS (rad) | B(a,b) | epsilon | AM | delta | k31 | k32 | k33 | k41 | k42 | k43 | k3 | k4 | Dc(a,b) | Di+bh (a,b) | D(a,b) | R(a,b) | G(a,b)=Ghm(a,b) | B(a,b)+Dc(a,b)
-11.5 | -3.0107 | -0.050383 | 0 | -0.025862 | 0 | 0 | -0.4408 | 2.0273 | -0.99248 | 3.0189 | 0 | 0 | -2.2686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-10.5 | -2.7489 | -0.044974 | 0 | -0.023965 | 0 | 0 | -0.39348 | 1.9752 | -0.93591 | 2.7816 | 0 | 0 | -2.5414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-9.5 | -2.4871 | -0.034525 | 0 | -0.0197 | 0 | 0 | -0.30206 | 1.8776 | -0.82663 | 2.5439 | 0 | 0 | -3.3106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-8.5 | -2.2253 | -0.019747 | 0 | -0.012322 | 0 | 0 | -0.17277 | 1.7444 | -0.67209 | 2.3078 | 0 | 0 | -5.7882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-7.5 | -1.9635 | -0.0016478 | 0 | -0.001136 | 0 | 0 | -0.014417 | 1.5852 | -0.48281 | 2.0747 | 0 | 0 | -69.3624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-6.5 | -1.7017 | 0.018539 | 35.2267 | 0.014133 | 109.3872 | 74.1605 | 0.1622 | 1.4079 | -0.2717 | 1.846 | 0 | 13.9794 | 6.1653 | 0.15888 | 0.421 | -0.661 | 0.097 | 0.119 | -2.125 | 0.446 | 0.45255 | 0.4093 | 0 | 26.7851 | 26.7851 | 6.3158 | 33.1009 | 0
-5.5 | -1.4399 | 0.039438 | 74.9376 | 0.033042 | 255.7472 | 180.8096 | 0.34504 | 1.2185 | -0.053143 | 1.624 | 0 | 7.9927 | 2.8982 | 0.15888 | 0.734 | -0.073 | -0.228 | 0.231 | -1.18 | 0.199 | 0.44458 | 0.28601 | 0 | 49.0308 | 49.0308 | 14.7664 | 63.7971 | 0
-4.5 | -1.1781 | 0.059625 | 113.2954 | 0.054304 | 420.3133 | 307.0178 | 0.52166 | 1.022 | 0.15797 | 1.4122 | 92.9705 | 6.1947 | 1.917 | 0.15888 | 0.734 | -0.073 | -0.228 | 0.231 | -1.18 | 0.199 | 0.48939 | 0.24691 | 16.7898 | 66.5018 | 83.2916 | 24.2681 | 200.5302 | 109.7603
-3.5 | -0.9163 | 0.077724 | 147.6861 | 0.07587 | 587.2364 | 439.5503 | 0.68001 | 0.82302 | 0.34724 | 1.2162 | 224.455 | 5.3768 | 1.4706 | 0.15888 | 0.857 | -0.37 | -0.279 | 0.267 | -0.792 | 0.076 | 0.56859 | 0.20372 | 42.8807 | 72.5873 | 115.468 | 33.906 | 373.829 | 267.3358
-2.5 | -0.6545 | 0.092502 | 175.766 | 0.095234 | 737.1148 | 561.3488 | 0.8093 | 0.62784 | 0.50179 | 1.0451 | 348.0514 | 4.9463 | 1.2356 | 0.15888 | 0.857 | -0.37 | -0.279 | 0.267 | -0.792 | 0.076 | 0.62305 | 0.18889 | 67.8998 | 77.217 | 145.1168 | 42.5597 | 535.7279 | 415.9512
-1.5 | -0.3927 | 0.10295 | 195.6215 | 0.10988 | 850.4664 | 654.8449 | 0.90072 | 0.44936 | 0.61107 | 0.91339 | 444.2586 | 4.7165 | 1.1102 | 0.15888 | 0.857 | -0.37 | -0.279 | 0.267 | -0.792 | 0.076 | 0.67284 | 0.17532 | 89.2952 | 76.6064 | 165.9016 | 49.1044 | 659.2646 | 533.5538
-0.5 | -0.1309 | 0.10836 | 205.8994 | 0.11777 | 911.5403 | 705.6408 | 0.94805 | 0.32375 | 0.66763 | 0.83977 | 496.9264 | 4.6149 | 1.0548 | 0.15888 | 0.857 | -0.37 | -0.279 | 0.267 | -0.792 | 0.076 | 0.70789 | 0.16578 | 102.6428 | 73.7173 | 176.3601 | 52.6307 | 725.9171 | 599.5692
0.5 | 0.1309 | 0.10836 | 205.8994 | 0.11777 | 911.5403 | 705.6408 | 0.94805 | 0.32375 | 0.66763 | 0.83977 | 496.9264 | 4.6149 | 1.0548 | 0.15888 | 0.857 | -0.37 | -0.279 | 0.267 | -0.792 | 0.076 | 0.70789 | 0.16578 | 102.6428 | 73.7173 | 176.3601 | 52.6307 | 725.9171 | 599.5692
1.5 | 0.3927 | 0.10295 | 195.6215 | 0.10988 | 850.4664 | 654.8449 | 0.90072 | 0.44936 | 0.61107 | 0.91339 | 444.2586 | 4.7165 | 1.1102 | 0.15888 | 0.857 | -0.37 | -0.279 | 0.267 | -0.792 | 0.076 | 0.67284 | 0.17532 | 89.2952 | 76.6064 | 165.9016 | 49.1044 | 659.2646 | 533.5538
2.5 | 0.6545 | 0.092502 | 175.766 | 0.095234 | 737.1148 | 561.3488 | 0.8093 | 0.62784 | 0.50179 | 1.0451 | 348.0514 | 4.9463 | 1.2356 | 0.15888 | 0.857 | -0.37 | -0.279 | 0.267 | -0.792 | 0.076 | 0.62305 | 0.18889 | 67.8998 | 77.217 | 145.1168 | 42.5597 | 535.7279 | 415.9512
3.5 | 0.9163 | 0.077724 | 147.6861 | 0.07587 | 587.2364 | 439.5503 | 0.68001 | 0.82302 | 0.34724 | 1.2162 | 224.455 | 5.3768 | 1.4706 | 0.15888 | 0.857 | -0.37 | -0.279 | 0.267 | -0.792 | 0.076 | 0.56859 | 0.20372 | 42.8807 | 72.5873 | 115.468 | 33.906 | 373.829 | 267.3358
4.5 | 1.1781 | 0.059625 | 113.2954 | 0.054304 | 420.3133 | 307.0178 | 0.52166 | 1.022 | 0.15797 | 1.4122 | 92.9705 | 6.1947 | 1.917 | 0.15888 | 0.734 | -0.073 | -0.228 | 0.231 | -1.18 | 0.199 | 0.48939 | 0.24691 | 16.7898 | 66.5018 | 83.2916 | 24.2681 | 200.5302 | 109.7603
5.5 | 1.4399 | 0.039438 | 74.9376 | 0.033042 | 255.7472 | 180.8096 | 0.34504 | 1.2185 | -0.053143 | 1.624 | 0 | 7.9927 | 2.8982 | 0.15888 | 0.734 | -0.073 | -0.228 | 0.231 | -1.18 | 0.199 | 0.44458 | 0.28601 | 0 | 49.0308 | 49.0308 | 14.7664 | 63.7971 | 0
6.5 | 1.7017 | 0.018539 | 35.2267 | 0.014133 | 109.3872 | 74.1605 | 0.1622 | 1.4079 | -0.2717 | 1.846 | 0 | 13.9794 | 6.1653 | 0.15888 | 0.421 | -0.661 | 0.097 | 0.119 | -2.125 | 0.446 | 0.45255 | 0.4093 | 0 | 26.7851 | 26.7851 | 6.3158 | 33.1009 | 0
7.5 | 1.9635 | -0.0016478 | 0 | -0.001136 | 0 | 0 | -0.014417 | 1.5852 | -0.48281 | 2.0747 | 0 | 0 | -69.3624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.5 | 2.2253 | -0.019747 | 0 | -0.012322 | 0 | 0 | -0.17277 | 1.7444 | -0.67209 | 2.3078 | 0 | 0 | -5.7882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.5 | 2.4871 | -0.034525 | 0 | -0.0197 | 0 | 0 | -0.30206 | 1.8776 | -0.82663 | 2.5439 | 0 | 0 | -3.3106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.5 | 2.7489 | -0.044974 | 0 | -0.023965 | 0 | 0 | -0.39348 | 1.9752 | -0.93591 | 2.7816 | 0 | 0 | -2.5414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.5 | 3.0107 | -0.050383 | 0 | -0.025862 | 0 | 0 | -0.4408 | 2.0273 | -0.99248 | 3.0189 | 0 | 0 | -2.2686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1896.8655 |  | 7743.6111 | 5846.7455 |  |  |  |  | 3213.3241 | [13 empty] | 1523.9078 | 447.102 | 5184.3338 | 3852.3407
MES: | 7
Epsilon_0 = | 0.96817
Declinación (º)= | 21.1837
Ws (rad)= | -1.9075 | Ws (º): | -109.2938
Ddm(0) (Wh/m2) = | 1571.6808 | Ws (h): | -7.2863
Gdm(0) (Wh/m2) = | 8040
a= | 0.78924
b= | 0.29953
D=Dc+Di+bh
w (h) | w (rad) | rd | D(0) | rg | G(0) | B(0) | Cos(qZS) | qZS (rad) | Cos(qS) | qS (rad) | B(a,b) | epsilon | AM | delta | k31 | k32 | k33 | k41 | k42 | k43 | k3 | k4 | Dc(a,b) | Di+bh (a,b) | D(a,b) | R(a,b) | G(a,b)=Ghm(a,b) | B(a,b)+Dc(a,b)
-11.5 | -3.0107 | -0.05497 | 0 | -0.02706 | 0 | 0 | -0.46904 | 2.059 | -0.99102 | 3.0075 | 0 | 0 | -2.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-10.5 | -2.7489 | -0.049352 | 0 | -0.025293 | 0 | 0 | -0.4211 | 2.0054 | -0.93371 | 2.7754 | 0 | 0 | -2.3748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-9.5 | -2.4871 | -0.038497 | 0 | -0.021235 | 0 | 0 | -0.32848 | 1.9055 | -0.82301 | 2.5375 | 0 | 0 | -3.0443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-8.5 | -2.2253 | -0.023147 | 0 | -0.014048 | 0 | 0 | -0.1975 | 1.7696 | -0.66645 | 2.3002 | 0 | 0 | -5.0632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-7.5 | -1.9635 | -0.0043468 | 0 | -0.0029324 | 0 | 0 | -0.037089 | 1.6079 | -0.47471 | 2.0654 | 0 | 0 | -26.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-6.5 | -1.7017 | 0.016622 | 26.1246 | 0.012469 | 100.251 | 74.1264 | 0.14183 | 1.4285 | -0.26084 | 1.8347 | 0 | 21.0059 | 7.0507 | 0.13475 | 0.421 | -0.661 | 0.097 | 0.119 | -2.125 | 0.446 | 0.4705 | 0.46977 | 0 | 20.9623 | 20.9623 | 5.7883 | 26.7506 | 0
-5.5 | -1.4399 | 0.038331 | 60.2436 | 0.031751 | 255.277 | 195.0334 | 0.32706 | 1.2376 | -0.039436 | 1.6102 | 0 | 10.8986 | 3.0576 | 0.13475 | 0.421 | -0.661 | 0.097 | 0.119 | -2.125 | 0.446 | 0.45198 | 0.38464 | 0 | 44.4845 | 44.4845 | 14.7392 | 59.2237 | 0
-4.5 | -1.1781 | 0.0593 | 93.1999 | 0.053599 | 430.9367 | 337.7367 | 0.50598 | 1.0403 | 0.17443 | 1.3955 | 116.4288 | 8.162 | 1.9764 | 0.13475 | 0.734 | -0.073 | -0.228 | 0.231 | -1.18 | 0.199 | 0.48698 | 0.27902 | 15.6462 | 57.578 | 73.2242 | 24.8815 | 214.5345 | 132.075
-3.5 | -0.9163 | 0.0781 | 122.7478 | 0.075881 | 610.081 | 487.3331 | 0.66639 | 0.84144 | 0.36617 | 1.1959 | 267.7817 | 6.9578 | 1.5006 | 0.13475 | 0.734 | -0.073 | -0.228 | 0.231 | -1.18 | 0.199 | 0.53232 | 0.23945 | 35.9036 | 67.472 | 103.3756 | 35.225 | 406.3823 | 303.6853
-2.5 | -0.6545 | 0.09345 | 146.8736 | 0.095962 | 771.5329 | 624.6594 | 0.79737 | 0.64787 | 0.52273 | 1.0207 | 409.5072 | 6.3338 | 1.2541 | 0.13475 | 0.734 | -0.073 | -0.228 | 0.231 | -1.18 | 0.199 | 0.57645 | 0.20093 | 55.5037 | 70.9954 | 126.4991 | 44.5469 | 580.5532 | 465.011
-1.5 | -0.3927 | 0.1043 | 163.933 | 0.11119 | 893.9337 | 730.0007 | 0.88998 | 0.47349 | 0.63343 | 0.88481 | 519.5681 | 6.0035 | 1.1236 | 0.13475 | 0.734 | -0.073 | -0.228 | 0.231 | -1.18 | 0.199 | 0.61621 | 0.16622 | 71.8974 | 69.4493 | 141.3467 | 51.6141 | 712.5289 | 591.4655
-0.5 | -0.1309 | 0.10992 | 172.7637 | 0.1194 | 959.9734 | 787.2098 | 0.93792 | 0.3542 | 0.69074 | 0.80829 | 579.7437 | 5.8581 | 1.0662 | 0.13475 | 0.857 | -0.37 | -0.279 | 0.267 | -0.792 | 0.076 | 0.70832 | 0.1872 | 90.1216 | 65.155 | 155.2767 | 55.4271 | 790.4474 | 669.8653
0.5 | 0.1309 | 0.10992 | 172.7637 | 0.1194 | 959.9734 | 787.2098 | 0.93792 | 0.3542 | 0.69074 | 0.80829 | 579.7437 | 5.8581 | 1.0662 | 0.13475 | 0.857 | -0.37 | -0.279 | 0.267 | -0.792 | 0.076 | 0.70832 | 0.1872 | 90.1216 | 65.155 | 155.2767 | 55.4271 | 790.4474 | 669.8653
1.5 | 0.3927 | 0.1043 | 163.933 | 0.11119 | 893.9337 | 730.0007 | 0.88998 | 0.47349 | 0.63343 | 0.88481 | 519.5681 | 6.0035 | 1.1236 | 0.13475 | 0.734 | -0.073 | -0.228 | 0.231 | -1.18 | 0.199 | 0.61621 | 0.16622 | 71.8974 | 69.4493 | 141.3467 | 51.6141 | 712.5289 | 591.4655
2.5 | 0.6545 | 0.09345 | 146.8736 | 0.095962 | 771.5329 | 624.6594 | 0.79737 | 0.64787 | 0.52273 | 1.0207 | 409.5072 | 6.3338 | 1.2541 | 0.13475 | 0.734 | -0.073 | -0.228 | 0.231 | -1.18 | 0.199 | 0.57645 | 0.20093 | 55.5037 | 70.9954 | 126.4991 | 44.5469 | 580.5532 | 465.011
3.5 | 0.9163 | 0.0781 | 122.7478 | 0.075881 | 610.081 | 487.3331 | 0.66639 | 0.84144 | 0.36617 | 1.1959 | 267.7817 | 6.9578 | 1.5006 | 0.13475 | 0.734 | -0.073 | -0.228 | 0.231 | -1.18 | 0.199 | 0.53232 | 0.23945 | 35.9036 | 67.472 | 103.3756 | 35.225 | 406.3823 | 303.6853
4.5 | 1.1781 | 0.0593 | 93.1999 | 0.053599 | 430.9367 | 337.7367 | 0.50598 | 1.0403 | 0.17443 | 1.3955 | 116.4288 | 8.162 | 1.9764 | 0.13475 | 0.734 | -0.073 | -0.228 | 0.231 | -1.18 | 0.199 | 0.48698 | 0.27902 | 15.6462 | 57.578 | 73.2242 | 24.8815 | 214.5345 | 132.075
5.5 | 1.4399 | 0.038331 | 60.2436 | 0.031751 | 255.277 | 195.0334 | 0.32706 | 1.2376 | -0.039436 | 1.6102 | 0 | 10.8986 | 3.0576 | 0.13475 | 0.421 | -0.661 | 0.097 | 0.119 | -2.125 | 0.446 | 0.45198 | 0.38464 | 0 | 44.4845 | 44.4845 | 14.7392 | 59.2237 | 0
6.5 | 1.7017 | 0.016622 | 26.1246 | 0.012469 | 100.251 | 74.1264 | 0.14183 | 1.4285 | -0.26084 | 1.8347 | 0 | 21.0059 | 7.0507 | 0.13475 | 0.421 | -0.661 | 0.097 | 0.119 | -2.125 | 0.446 | 0.4705 | 0.46977 | 0 | 20.9623 | 20.9623 | 5.7883 | 26.7506 | 0
7.5 | 1.9635 | -0.0043468 | 0 | -0.0029324 | 0 | 0 | -0.037089 | 1.6079 | -0.47471 | 2.0654 | 0 | 0 | -26.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.5 | 2.2253 | -0.023147 | 0 | -0.014048 | 0 | 0 | -0.1975 | 1.7696 | -0.66645 | 2.3002 | 0 | 0 | -5.0632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.5 | 2.4871 | -0.038497 | 0 | -0.021235 | 0 | 0 | -0.32848 | 1.9055 | -0.82301 | 2.5375 | 0 | 0 | -3.0443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.5 | 2.7489 | -0.049352 | 0 | -0.025293 | 0 | 0 | -0.4211 | 2.0054 | -0.93371 | 2.7754 | 0 | 0 | -2.3748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.5 | 3.0107 | -0.05497 | 0 | -0.02706 | 0 | 0 | -0.46904 | 2.059 | -0.99102 | 3.0075 | 0 | 0 | -2.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1571.7724 |  | 8043.9714 | 6472.199 |  |  |  |  | 3786.0591 | [13 empty] | 1330.3382 | 464.4442 | 5580.8415 | 4324.2043
MES: | 8
Epsilon_0 = | 0.97662
Declinación (º)= | 13.455
Ws (rad)= | -1.7762 | Ws (º): | -101.7696
Ddm(0) (Wh/m2) = | 1530.8581 | Ws (h): | -6.7846
Gdm(0) (Wh/m2) = | 7000
a= | 0.74313
b= | 0.34335
D=Dc+Di+bh
w (h) | w (rad) | rd | D(0) | rg | G(0) | B(0) | Cos(qZS) | qZS (rad) | Cos(qS) | qS (rad) | B(a,b) | epsilon | AM | delta | k31 | k32 | k33 | k41 | k42 | k43 | k3 | k4 | Dc(a,b) | Di+bh (a,b) | D(a,b) | R(a,b) | G(a,b)=Ghm(a,b) | B(a,b)+Dc(a,b)
-11.5 | -3.0107 | -0.076852 | 0 | -0.03095 | 0 | 0 | -0.58279 | 2.193 | -0.97374 | 2.9119 | 0 | 0 | -1.7159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-10.5 | -2.7489 | -0.070258 | 0 | -0.029924 | 0 | 0 | -0.53279 | 2.1327 | -0.91397 | 2.7238 | 0 | 0 | -1.8769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-9.5 | -2.4871 | -0.057519 | 0 | -0.027076 | 0 | 0 | -0.43619 | 2.0222 | -0.7985 | 2.4956 | 0 | 0 | -2.2926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-8.5 | -2.2253 | -0.039504 | 0 | -0.0211 | 0 | 0 | -0.29958 | 1.875 | -0.63521 | 2.2591 | 0 | 0 | -3.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-7.5 | -1.9635 | -0.017441 | 0 | -0.010669 | 0 | 0 | -0.13226 | 1.7034 | -0.43521 | 2.0211 | 0 | 0 | -7.5609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-6.5 | -1.7017 | 0.0071682 | 10.9735 | 0.0050057 | 35.0396 | 24.0662 | 0.054359 | 1.5164 | -0.21214 | 1.7846 | 0 | 41.3452 | 18.3962 | 0.14767 | 0.421 | -0.661 | 0.097 | 0.119 | -2.125 | 0.446 | 0.47048 | 0.48151 | 0 | 8.922 | 8.922 | 2.0231 | 10.9451 | 0
-5.5 | -1.4399 | 0.032645 | 49.975 | 0.025723 | 180.059 | 130.084 | 0.24756 | 1.3206 | 0.018792 | 1.552 | 9.8745 | 11.5145 | 4.0394 | 0.14767 | 0.421 | -0.661 | 0.097 | 0.119 | -2.125 | 0.446 | 0.45149 | 0.3942 | 1.7127 | 37.3525 | 39.0652 | 10.3963 | 59.336 | 11.5872
-4.5 | -1.1781 | 0.057254 | 87.6476 | 0.05007 | 350.4914 | 262.8438 | 0.43418 | 1.1217 | 0.24186 | 1.3265 | 146.4169 | 7.907 | 2.3032 | 0.14767 | 0.734 | -0.073 | -0.228 | 0.231 | -1.18 | 0.199 | 0.46748 | 0.27996 | 22.8242 | 55.4384 | 78.2626 | 20.2367 | 244.9162 | 169.2411
-3.5 | -0.9163 | 0.079318 | 121.4239 | 0.075522 | 528.6574 | 407.2336 | 0.6015 | 0.92542 | 0.44185 | 1.1131 | 299.1511 | 6.5758 | 1.6625 | 0.14767 | 0.734 | -0.073 | -0.228 | 0.231 | -1.18 | 0.199 | 0.51222 | 0.2409 | 45.6889 | 68.6402 | 114.329 | 30.5237 | 444.0039 | 344.84
-2.5 | -0.6545 | 0.097332 | 149.0021 | 0.098844 | 691.9107 | 542.9086 | 0.73811 | 0.74053 | 0.60515 | 0.92084 | 445.1123 | 5.9364 | 1.3548 | 0.14767 | 0.857 | -0.37 | -0.279 | 0.267 | -0.792 | 0.076 | 0.59575 | 0.20632 | 72.7782 | 70.707 | 143.4852 | 39.9497 | 628.5472 | 517.8905
-1.5 | -0.3927 | 0.11007 | 168.5029 | 0.11671 | 816.996 | 648.4931 | 0.83471 | 0.58319 | 0.72062 | 0.7661 | 559.8546 | 5.6107 | 1.198 | 0.14767 | 0.857 | -0.37 | -0.279 | 0.267 | -0.792 | 0.076 | 0.63965 | 0.19436 | 93.0508 | 72.8731 | 165.9239 | 47.1719 | 772.9504 | 652.9054
-0.5 | -0.1309 | 0.11666 | 178.5972 | 0.12641 | 884.8843 | 706.2871 | 0.88471 | 0.48492 | 0.78039 | 0.67551 | 623.0021 | 5.47 | 1.1303 | 0.14767 | 0.857 | -0.37 | -0.279 | 0.267 | -0.792 | 0.076 | 0.66707 | 0.1869 | 105.0882 | 72.5465 | 177.6347 | 51.0916 | 851.7285 | 728.0903
0.5 | 0.1309 | 0.11666 | 178.5972 | 0.12641 | 884.8843 | 706.2871 | 0.88471 | 0.48492 | 0.78039 | 0.67551 | 623.0021 | 5.47 | 1.1303 | 0.14767 | 0.857 | -0.37 | -0.279 | 0.267 | -0.792 | 0.076 | 0.66707 | 0.1869 | 105.0882 | 72.5465 | 177.6347 | 51.0916 | 851.7285 | 728.0903
1.5 | 0.3927 | 0.11007 | 168.5029 | 0.11671 | 816.996 | 648.4931 | 0.83471 | 0.58319 | 0.72062 | 0.7661 | 559.8546 | 5.6107 | 1.198 | 0.14767 | 0.857 | -0.37 | -0.279 | 0.267 | -0.792 | 0.076 | 0.63965 | 0.19436 | 93.0508 | 72.8731 | 165.9239 | 47.1719 | 772.9504 | 652.9054
2.5 | 0.6545 | 0.097332 | 149.0021 | 0.098844 | 691.9107 | 542.9086 | 0.73811 | 0.74053 | 0.60515 | 0.92084 | 445.1123 | 5.9364 | 1.3548 | 0.14767 | 0.857 | -0.37 | -0.279 | 0.267 | -0.792 | 0.076 | 0.59575 | 0.20632 | 72.7782 | 70.707 | 143.4852 | 39.9497 | 628.5472 | 517.8905
3.5 | 0.9163 | 0.079318 | 121.4239 | 0.075522 | 528.6574 | 407.2336 | 0.6015 | 0.92542 | 0.44185 | 1.1131 | 299.1511 | 6.5758 | 1.6625 | 0.14767 | 0.734 | -0.073 | -0.228 | 0.231 | -1.18 | 0.199 | 0.51222 | 0.2409 | 45.6889 | 68.6402 | 114.329 | 30.5237 | 444.0039 | 344.84
4.5 | 1.1781 | 0.057254 | 87.6476 | 0.05007 | 350.4914 | 262.8438 | 0.43418 | 1.1217 | 0.24186 | 1.3265 | 146.4169 | 7.907 | 2.3032 | 0.14767 | 0.734 | -0.073 | -0.228 | 0.231 | -1.18 | 0.199 | 0.46748 | 0.27996 | 22.8242 | 55.4384 | 78.2626 | 20.2367 | 244.9162 | 169.2411
5.5 | 1.4399 | 0.032645 | 49.975 | 0.025723 | 180.059 | 130.084 | 0.24756 | 1.3206 | 0.018792 | 1.552 | 9.8745 | 11.5145 | 4.0394 | 0.14767 | 0.421 | -0.661 | 0.097 | 0.119 | -2.125 | 0.446 | 0.45149 | 0.3942 | 1.7127 | 37.3525 | 39.0652 | 10.3963 | 59.336 | 11.5872
6.5 | 1.7017 | 0.0071682 | 10.9735 | 0.0050057 | 35.0396 | 24.0662 | 0.054359 | 1.5164 | -0.21214 | 1.7846 | 0 | 41.3452 | 18.3962 | 0.14767 | 0.421 | -0.661 | 0.097 | 0.119 | -2.125 | 0.446 | 0.47048 | 0.48151 | 0 | 8.922 | 8.922 | 2.0231 | 10.9451 | 0
7.5 | 1.9635 | -0.017441 | 0 | -0.010669 | 0 | 0 | -0.13226 | 1.7034 | -0.43521 | 2.0211 | 0 | 0 | -7.5609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.5 | 2.2253 | -0.039504 | 0 | -0.0211 | 0 | 0 | -0.29958 | 1.875 | -0.63521 | 2.2591 | 0 | 0 | -3.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.5 | 2.4871 | -0.057519 | 0 | -0.027076 | 0 | 0 | -0.43619 | 2.0222 | -0.7985 | 2.4956 | 0 | 0 | -2.2926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.5 | 2.7489 | -0.070258 | 0 | -0.029924 | 0 | 0 | -0.53279 | 2.1327 | -0.91397 | 2.7238 | 0 | 0 | -1.8769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.5 | 3.0107 | -0.076852 | 0 | -0.03095 | 0 | 0 | -0.58279 | 2.193 | -0.97374 | 2.9119 | 0 | 0 | -1.7159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1532.2442 |  | 6976.0769 | 5443.8326 |  |  |  |  | 4166.823 | [13 empty] | 1455.2454 | 402.7859 | 6024.8543 | 4849.1088
MES: | 9
Epsilon_0 = | 0.99116
Declinación (º)= | 2.2169
Ws (rad)= | -1.6038 | Ws (º): | -91.8913
Ddm(0) (Wh/m2) = | 1388.131 | Ws (h): | -6.1261
Gdm(0) (Wh/m2) = | 5470
a= | 0.674
b= | 0.40905
D=Dc+Di+bh
w (h) | w (rad) | rd | D(0) | rg | G(0) | B(0) | Cos(qZS) | qZS (rad) | Cos(qS) | qS (rad) | B(a,b) | epsilon | AM | delta | k31 | k32 | k33 | k41 | k42 | k43 | k3 | k4 | Dc(a,b) | Di+bh (a,b) | D(a,b) | R(a,b) | G(a,b)=Ghm(a,b) | B(a,b)+Dc(a,b)
-11.5 | -3.0107 | -0.11921 | 0 | -0.032003 | 0 | 0 | -0.7288 | 2.3874 | -0.91721 | 2.7318 | 0 | 0 | -1.3721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-10.5 | -2.7489 | -0.11081 | 0 | -0.032809 | 0 | 0 | -0.67742 | 2.3151 | -0.8558 | 2.5979 | 0 | 0 | -1.4762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-9.5 | -2.4871 | -0.094575 | 0 | -0.033052 | 0 | 0 | -0.57817 | 2.1873 | -0.73717 | 2.3997 | 0 | 0 | -1.7296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-8.5 | -2.2253 | -0.071615 | 0 | -0.030435 | 0 | 0 | -0.43781 | 2.024 | -0.56939 | 2.1766 | 0 | 0 | -2.2841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-7.5 | -1.9635 | -0.043494 | 0 | -0.022507 | 0 | 0 | -0.2659 | 1.8399 | -0.3639 | 1.9432 | 0 | 0 | -3.7609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-6.5 | -1.7017 | -0.01213 | 0 | -0.0075281 | 0 | 0 | -0.074156 | 1.645 | -0.13471 | 1.7059 | 0 | 0 | -13.4851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-5.5 | -1.4399 | 0.02034 | 28.2353 | 0.014796 | 80.9315 | 52.6962 | 0.12435 | 1.4461 | 0.10257 | 1.4681 | 43.465 | 16.0088 | 8.0419 | 0.1661 | 0.421 | -0.661 | 0.097 | 0.119 | -2.125 | 0.446 | 0.45148 | 0.411 | 10.5145 | 21.5339 | 32.0484 | 4.6728 | 80.1862 | 53.9795
-4.5 | -1.1781 | 0.051705 | 71.7729 | 0.042943 | 234.8969 | 163.124 | 0.31609 | 1.2492 | 0.33176 | 1.2326 | 171.2086 | 8.1903 | 3.1637 | 0.1661 | 0.734 | -0.073 | -0.228 | 0.231 | -1.18 | 0.199 | 0.43706 | 0.28359 | 32.9237 | 47.1865 | 80.1101 | 13.5625 | 264.8813 | 204.1323
-3.5 | -0.9163 | 0.079825 | 110.8077 | 0.07368 | 403.0291 | 292.2214 | 0.488 | 1.061 | 0.53724 | 1.0036 | 321.7082 | 6.4041 | 2.0492 | 0.1661 | 0.734 | -0.073 | -0.228 | 0.231 | -1.18 | 0.199 | 0.47997 | 0.24614 | 58.5505 | 65.7066 | 124.2572 | 23.2702 | 469.2355 | 380.2587
-2.5 | -0.6545 | 0.10279 | 142.6794 | 0.10263 | 561.4063 | 418.7268 | 0.62836 | 0.89135 | 0.70502 | 0.78834 | 469.809 | 5.6704 | 1.5914 | 0.1661 | 0.857 | -0.37 | -0.279 | 0.267 | -0.792 | 0.076 | 0.54686 | 0.20319 | 87.5436 | 72.2638 | 159.8074 | 32.4146 | 662.0309 | 557.3526
-1.5 | -0.3927 | 0.11902 | 165.2162 | 0.1252 | 684.8431 | 519.627 | 0.72762 | 0.75595 | 0.82366 | 0.60296 | 588.2151 | 5.3225 | 1.3743 | 0.1661 | 0.857 | -0.37 | -0.279 | 0.267 | -0.792 | 0.076 | 0.58463 | 0.1929 | 109.3398 | 77.6981 | 187.0379 | 39.5416 | 814.7946 | 697.5549
-0.5 | -0.1309 | 0.12742 | 176.882 | 0.13756 | 752.4637 | 575.5817 | 0.77899 | 0.67774 | 0.88507 | 0.48415 | 653.9591 | 5.1772 | 1.2837 | 0.1661 | 0.857 | -0.37 | -0.279 | 0.267 | -0.792 | 0.076 | 0.60645 | 0.18695 | 121.8778 | 79.4856 | 201.3634 | 43.4459 | 898.7684 | 775.8369
0.5 | 0.1309 | 0.12742 | 176.882 | 0.13756 | 752.4637 | 575.5817 | 0.77899 | 0.67774 | 0.88507 | 0.48415 | 653.9591 | 5.1772 | 1.2837 | 0.1661 | 0.857 | -0.37 | -0.279 | 0.267 | -0.792 | 0.076 | 0.60645 | 0.18695 | 121.8778 | 79.4856 | 201.3634 | 43.4459 | 898.7684 | 775.8369
1.5 | 0.3927 | 0.11902 | 165.2162 | 0.1252 | 684.8431 | 519.627 | 0.72762 | 0.75595 | 0.82366 | 0.60296 | 588.2151 | 5.3225 | 1.3743 | 0.1661 | 0.857 | -0.37 | -0.279 | 0.267 | -0.792 | 0.076 | 0.58463 | 0.1929 | 109.3398 | 77.6981 | 187.0379 | 39.5416 | 814.7946 | 697.5549
2.5 | 0.6545 | 0.10279 | 142.6794 | 0.10263 | 561.4063 | 418.7268 | 0.62836 | 0.89135 | 0.70502 | 0.78834 | 469.809 | 5.6704 | 1.5914 | 0.1661 | 0.857 | -0.37 | -0.279 | 0.267 | -0.792 | 0.076 | 0.54686 | 0.20319 | 87.5436 | 72.2638 | 159.8074 | 32.4146 | 662.0309 | 557.3526
3.5 | 0.9163 | 0.079825 | 110.8077 | 0.07368 | 403.0291 | 292.2214 | 0.488 | 1.061 | 0.53724 | 1.0036 | 321.7082 | 6.4041 | 2.0492 | 0.1661 | 0.734 | -0.073 | -0.228 | 0.231 | -1.18 | 0.199 | 0.47997 | 0.24614 | 58.5505 | 65.7066 | 124.2572 | 23.2702 | 469.2355 | 380.2587
4.5 | 1.1781 | 0.051705 | 71.7729 | 0.042943 | 234.8969 | 163.124 | 0.31609 | 1.2492 | 0.33176 | 1.2326 | 171.2086 | 8.1903 | 3.1637 | 0.1661 | 0.734 | -0.073 | -0.228 | 0.231 | -1.18 | 0.199 | 0.43706 | 0.28359 | 32.9237 | 47.1865 | 80.1101 | 13.5625 | 264.8813 | 204.1323
5.5 | 1.4399 | 0.02034 | 28.2353 | 0.014796 | 80.9315 | 52.6962 | 0.12435 | 1.4461 | 0.10257 | 1.4681 | 43.465 | 16.0088 | 8.0419 | 0.1661 | 0.421 | -0.661 | 0.097 | 0.119 | -2.125 | 0.446 | 0.45148 | 0.411 | 10.5145 | 21.5339 | 32.0484 | 4.6728 | 80.1862 | 53.9795
6.5 | 1.7017 | -0.01213 | 0 | -0.0075281 | 0 | 0 | -0.074156 | 1.645 | -0.13471 | 1.7059 | 0 | 0 | -13.4851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.5 | 1.9635 | -0.043494 | 0 | -0.022507 | 0 | 0 | -0.2659 | 1.8399 | -0.3639 | 1.9432 | 0 | 0 | -3.7609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.5 | 2.2253 | -0.071615 | 0 | -0.030435 | 0 | 0 | -0.43781 | 2.024 | -0.56939 | 2.1766 | 0 | 0 | -2.2841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.5 | 2.4871 | -0.094575 | 0 | -0.033052 | 0 | 0 | -0.57817 | 2.1873 | -0.73717 | 2.3997 | 0 | 0 | -1.7296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.5 | 2.7489 | -0.11081 | 0 | -0.032809 | 0 | 0 | -0.67742 | 2.3151 | -0.8558 | 2.5979 | 0 | 0 | -1.4762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.5 | 3.0107 | -0.11921 | 0 | -0.032003 | 0 | 0 | -0.7288 | 2.3874 | -0.91721 | 2.7318 | 0 | 0 | -1.3721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1391.187 |  | 5435.1412 | 4043.9542 |  |  |  |  | 4496.73 | [13 empty] | 1569.2488 | 313.8151 | 6379.7939 | 5338.2298
MES: | 10
Epsilon_0 = | 1.0086
Declinación (º)= | -9.9663
Ws (rad)= | -1.4204 | Ws (º): | -81.3839
Ddm(0) (Wh/m2) = | 1221.8898 | Ws (h): | -5.4256
Gdm(0) (Wh/m2) = | 3560
a= | 0.59189
b= | 0.48709
D=Dc+Di+bh
w (h) | w (rad) | rd | D(0) | rg | G(0) | B(0) | Cos(qZS) | qZS (rad) | Cos(qS) | qS (rad) | B(a,b) | epsilon | AM | delta | k31 | k32 | k33 | k41 | k42 | k43 | k3 | k4 | Dc(a,b) | Di+bh (a,b) | D(a,b) | R(a,b) | G(a,b)=Ghm(a,b) | B(a,b)+Dc(a,b)
-11.5 | -3.0107 | -0.19253 | 0 | -0.02098 | 0 | 0 | -0.85536 | 2.597 | -0.8163 | 2.5258 | 0 | 0 | -1.1691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-10.5 | -2.7489 | -0.18114 | 0 | -0.025699 | 0 | 0 | -0.80472 | 2.506 | -0.75577 | 2.4276 | 0 | 0 | -1.2427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-9.5 | -2.4871 | -0.15912 | 0 | -0.032691 | 0 | 0 | -0.70689 | 2.3559 | -0.63884 | 2.2638 | 0 | 0 | -1.4146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-8.5 | -2.2253 | -0.12797 | 0 | -0.0378 | 0 | 0 | -0.56854 | 2.1755 | -0.47347 | 2.064 | 0 | 0 | -1.7589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-7.5 | -1.9635 | -0.089834 | 0 | -0.036427 | 0 | 0 | -0.3991 | 1.9813 | -0.27093 | 1.8452 | 0 | 0 | -2.5056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-6.5 | -1.7017 | -0.047294 | 0 | -0.024986 | 0 | 0 | -0.21011 | 1.7825 | -0.045027 | 1.6158 | 0 | 0 | -4.7594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-5.5 | -1.4399 | -0.0032539 | 0 | -0.0021328 | 0 | 0 | -0.014456 | 1.5853 | 0.18884 | 1.3808 | 0 | 0 | -69.1758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-4.5 | -1.1781 | 0.039286 | 48.003 | 0.030576 | 108.8501 | 60.847 | 0.17453 | 1.3954 | 0.41474 | 1.1431 | 144.5909 | 8.2626 | 5.7296 | 0.2012 | 0.734 | -0.073 | -0.228 | 0.231 | -1.18 | 0.199 | 0.40117 | 0.27126 | 45.7612 | 32.2486 | 78.0098 | 6.2848 | 228.8855 | 190.3521
-3.5 | -0.9163 | 0.077426 | 94.6061 | 0.068786 | 244.8786 | 150.2726 | 0.34398 | 1.2196 | 0.61728 | 0.90551 | 269.6708 | 5.6178 | 2.9072 | 0.2012 | 0.857 | -0.37 | -0.279 | 0.267 | -0.792 | 0.076 | 0.44228 | 0.20035 | 75.0872 | 54.7096 | 129.7968 | 14.1388 | 413.6065 | 344.758
-2.5 | -0.6545 | 0.10857 | 132.6573 | 0.10621 | 378.1217 | 245.4644 | 0.48233 | 1.0675 | 0.78265 | 0.67188 | 398.3056 | 4.8363 | 2.0733 | 0.2012 | 0.857 | -0.37 | -0.279 | 0.267 | -0.792 | 0.076 | 0.48473 | 0.18878 | 104.3414 | 71.3181 | 175.6595 | 21.8321 | 595.7972 | 502.6471
-1.5 | -0.3927 | 0.13059 | 159.5635 | 0.13606 | 484.3712 | 324.8077 | 0.58015 | 0.95188 | 0.89959 | 0.45197 | 503.6466 | 4.5087 | 1.7237 | 0.2012 | 0.857 | -0.37 | -0.279 | 0.267 | -0.792 | 0.076 | 0.51698 | 0.17999 | 127.9115 | 80.8516 | 208.7631 | 27.9667 | 740.3765 | 631.5581
-0.5 | -0.1309 | 0.14199 | 173.4913 | 0.15261 | 543.2853 | 369.7941 | 0.63079 | 0.88822 | 0.96012 | 0.28338 | 562.8552 | 4.3791 | 1.5853 | 0.2012 | 0.857 | -0.37 | -0.279 | 0.267 | -0.792 | 0.076 | 0.53474 | 0.17516 | 141.2081 | 84.9564 | 226.1646 | 31.3683 | 820.3881 | 704.0634
0.5 | 0.1309 | 0.14199 | 173.4913 | 0.15261 | 543.2853 | 369.7941 | 0.63079 | 0.88822 | 0.96012 | 0.28338 | 562.8552 | 4.3791 | 1.5853 | 0.2012 | 0.857 | -0.37 | -0.279 | 0.267 | -0.792 | 0.076 | 0.53474 | 0.17516 | 141.2081 | 84.9564 | 226.1646 | 31.3683 | 820.3881 | 704.0634
1.5 | 0.3927 | 0.13059 | 159.5635 | 0.13606 | 484.3712 | 324.8077 | 0.58015 | 0.95188 | 0.89959 | 0.45197 | 503.6466 | 4.5087 | 1.7237 | 0.2012 | 0.857 | -0.37 | -0.279 | 0.267 | -0.792 | 0.076 | 0.51698 | 0.17999 | 127.9115 | 80.8516 | 208.7631 | 27.9667 | 740.3765 | 631.5581
2.5 | 0.6545 | 0.10857 | 132.6573 | 0.10621 | 378.1217 | 245.4644 | 0.48233 | 1.0675 | 0.78265 | 0.67188 | 398.3056 | 4.8363 | 2.0733 | 0.2012 | 0.857 | -0.37 | -0.279 | 0.267 | -0.792 | 0.076 | 0.48473 | 0.18878 | 104.3414 | 71.3181 | 175.6595 | 21.8321 | 595.7972 | 502.6471
3.5 | 0.9163 | 0.077426 | 94.6061 | 0.068786 | 244.8786 | 150.2726 | 0.34398 | 1.2196 | 0.61728 | 0.90551 | 269.6708 | 5.6178 | 2.9072 | 0.2012 | 0.857 | -0.37 | -0.279 | 0.267 | -0.792 | 0.076 | 0.44228 | 0.20035 | 75.0872 | 54.7096 | 129.7968 | 14.1388 | 413.6065 | 344.758
4.5 | 1.1781 | 0.039286 | 48.003 | 0.030576 | 108.8501 | 60.847 | 0.17453 | 1.3954 | 0.41474 | 1.1431 | 144.5909 | 8.2626 | 5.7296 | 0.2012 | 0.734 | -0.073 | -0.228 | 0.231 | -1.18 | 0.199 | 0.40117 | 0.27126 | 45.7612 | 32.2486 | 78.0098 | 6.2848 | 228.8855 | 190.3521
5.5 | 1.4399 | -0.0032539 | 0 | -0.0021328 | 0 | 0 | -0.014456 | 1.5853 | 0.18884 | 1.3808 | 0 | 0 | -69.1758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.5 | 1.7017 | -0.047294 | 0 | -0.024986 | 0 | 0 | -0.21011 | 1.7825 | -0.045027 | 1.6158 | 0 | 0 | -4.7594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.5 | 1.9635 | -0.089834 | 0 | -0.036427 | 0 | 0 | -0.3991 | 1.9813 | -0.27093 | 1.8452 | 0 | 0 | -2.5056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.5 | 2.2253 | -0.12797 | 0 | -0.0378 | 0 | 0 | -0.56854 | 2.1755 | -0.47347 | 2.064 | 0 | 0 | -1.7589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.5 | 2.4871 | -0.15912 | 0 | -0.032691 | 0 | 0 | -0.70689 | 2.3559 | -0.63884 | 2.2638 | 0 | 0 | -1.4146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.5 | 2.7489 | -0.18114 | 0 | -0.025699 | 0 | 0 | -0.80472 | 2.506 | -0.75577 | 2.4276 | 0 | 0 | -1.2427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.5 | 3.0107 | -0.19253 | 0 | -0.02098 | 0 | 0 | -0.85536 | 2.597 | -0.8163 | 2.5258 | 0 | 0 | -1.1691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1216.6423 |  | 3519.0139 | 2302.3716 |  |  |  |  | 3758.1383 | [13 empty] | 1636.7877 | 203.1814 | 5598.1074 | 4746.7573
MES: | 11
Epsilon_0 = | 1.0232
Declinación (º)= | -19.1478
Ws (rad)= | -1.2703 | Ws (º): | -72.7809
Ddm(0) (Wh/m2) = | 930.0826 | Ws (h): | -4.8521
Gdm(0) (Wh/m2) = | 2430
a= | 0.51997
b= | 0.55544
D=Dc+Di+bh
w (h) | w (rad) | rd | D(0) | rg | G(0) | B(0) | Cos(qZS) | qZS (rad) | Cos(qS) | qS (rad) | B(a,b) | epsilon | AM | delta | k31 | k32 | k33 | k41 | k42 | k43 | k3 | k4 | Dc(a,b) | Di+bh (a,b) | D(a,b) | R(a,b) | G(a,b)=Ghm(a,b) | B(a,b)+Dc(a,b)
-11.5 | -3.0107 | -0.291 | 0 | 0.008941 | 0 | 0 | -0.92553 | 2.7532 | -0.71564 | 2.3683 | 0 | 0 | -1.0805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-10.5 | -2.7489 | -0.27573 | 0 | -0.0018758 | 0 | 0 | -0.87696 | 2.6403 | -0.65758 | 2.2884 | 0 | 0 | -1.1403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-9.5 | -2.4871 | -0.24622 | 0 | -0.019526 | 0 | 0 | -0.78312 | 2.4705 | -0.54543 | 2.1477 | 0 | 0 | -1.2769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-8.5 | -2.2253 | -0.2045 | 0 | -0.037185 | 0 | 0 | -0.65043 | 2.2789 | -0.38681 | 1.968 | 0 | 0 | -1.5375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-7.5 | -1.9635 | -0.1534 | 0 | -0.047157 | 0 | 0 | -0.48791 | 2.0805 | -0.19255 | 1.7646 | 0 | 0 | -2.0496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-6.5 | -1.7017 | -0.09641 | 0 | -0.04314 | 0 | 0 | -0.30664 | 1.8825 | 0.024124 | 1.5467 | 0 | 0 | -3.2612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-5.5 | -1.4399 | -0.037407 | 0 | -0.022162 | 0 | 0 | -0.11897 | 1.6901 | 0.24844 | 1.3197 | 0 | 0 | -8.4052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-4.5 | -1.1781 | 0.019586 | 18.2168 | 0.014347 | 34.8642 | 16.6474 | 0.062295 | 1.5085 | 0.46511 | 1.087 | 124.2943 | 15.6696 | 16.0526 | 0.21392 | 0.421 | -0.661 | 0.097 | 0.119 | -2.125 | 0.446 | 0.42592 | 0.33719 | 57.9303 | 13.0059 | 70.9363 | 2.013 | 197.2435 | 182.2246
-3.5 | -0.9163 | 0.070685 | 65.7427 | 0.060654 | 147.3903 | 81.6476 | 0.22482 | 1.344 | 0.65938 | 0.85081 | 239.4691 | 6.5242 | 4.4481 | 0.21392 | 0.734 | -0.073 | -0.228 | 0.231 | -1.18 | 0.199 | 0.41194 | 0.24604 | 79.4309 | 42.1593 | 121.5903 | 8.51 | 369.5694 | 318.9001
-2.5 | -0.6545 | 0.11241 | 104.5474 | 0.10798 | 262.3935 | 157.8462 | 0.35751 | 1.2052 | 0.81799 | 0.61289 | 361.1518 | 5.2231 | 2.7971 | 0.21392 | 0.857 | -0.37 | -0.279 | 0.267 | -0.792 | 0.076 | 0.4416 | 0.18917 | 105.6329 | 59.4499 | 165.0827 | 15.1501 | 541.3846 | 466.7847
-1.5 | -0.3927 | 0.14191 | 131.9864 | 0.14661 | 356.2608 | 224.2744 | 0.45135 | 1.1025 | 0.93015 | 0.37598 | 462.193 | 4.7648 | 2.2156 | 0.21392 | 0.857 | -0.37 | -0.279 | 0.267 | -0.792 | 0.076 | 0.47025 | 0.18137 | 127.9079 | 71.4302 | 199.3381 | 20.5698 | 682.101 | 590.1009
-0.5 | -0.1309 | 0.15718 | 146.1899 | 0.16829 | 408.9332 | 262.7433 | 0.49992 | 1.0473 | 0.98821 | 0.15373 | 519.3762 | 4.5951 | 2.0003 | 0.21392 | 0.857 | -0.37 | -0.279 | 0.267 | -0.792 | 0.076 | 0.48565 | 0.17717 | 140.3445 | 76.9586 | 217.3031 | 23.6111 | 760.2904 | 659.7207
0.5 | 0.1309 | 0.15718 | 146.1899 | 0.16829 | 408.9332 | 262.7433 | 0.49992 | 1.0473 | 0.98821 | 0.15373 | 519.3762 | 4.5951 | 2.0003 | 0.21392 | 0.857 | -0.37 | -0.279 | 0.267 | -0.792 | 0.076 | 0.48565 | 0.17717 | 140.3445 | 76.9586 | 217.3031 | 23.6111 | 760.2904 | 659.7207
1.5 | 0.3927 | 0.14191 | 131.9864 | 0.14661 | 356.2608 | 224.2744 | 0.45135 | 1.1025 | 0.93015 | 0.37598 | 462.193 | 4.7648 | 2.2156 | 0.21392 | 0.857 | -0.37 | -0.279 | 0.267 | -0.792 | 0.076 | 0.47025 | 0.18137 | 127.9079 | 71.4302 | 199.3381 | 20.5698 | 682.101 | 590.1009
2.5 | 0.6545 | 0.11241 | 104.5474 | 0.10798 | 262.3935 | 157.8462 | 0.35751 | 1.2052 | 0.81799 | 0.61289 | 361.1518 | 5.2231 | 2.7971 | 0.21392 | 0.857 | -0.37 | -0.279 | 0.267 | -0.792 | 0.076 | 0.4416 | 0.18917 | 105.6329 | 59.4499 | 165.0827 | 15.1501 | 541.3846 | 466.7847
3.5 | 0.9163 | 0.070685 | 65.7427 | 0.060654 | 147.3903 | 81.6476 | 0.22482 | 1.344 | 0.65938 | 0.85081 | 239.4691 | 6.5242 | 4.4481 | 0.21392 | 0.734 | -0.073 | -0.228 | 0.231 | -1.18 | 0.199 | 0.41194 | 0.24604 | 79.4309 | 42.1593 | 121.5903 | 8.51 | 369.5694 | 318.9001
4.5 | 1.1781 | 0.019586 | 18.2168 | 0.014347 | 34.8642 | 16.6474 | 0.062295 | 1.5085 | 0.46511 | 1.087 | 124.2943 | 15.6696 | 16.0526 | 0.21392 | 0.421 | -0.661 | 0.097 | 0.119 | -2.125 | 0.446 | 0.42592 | 0.33719 | 57.9303 | 13.0059 | 70.9363 | 2.013 | 197.2435 | 182.2246
5.5 | 1.4399 | -0.037407 | 0 | -0.022162 | 0 | 0 | -0.11897 | 1.6901 | 0.24844 | 1.3197 | 0 | 0 | -8.4052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.5 | 1.7017 | -0.09641 | 0 | -0.04314 | 0 | 0 | -0.30664 | 1.8825 | 0.024124 | 1.5467 | 0 | 0 | -3.2612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.5 | 1.9635 | -0.1534 | 0 | -0.047157 | 0 | 0 | -0.48791 | 2.0805 | -0.19255 | 1.7646 | 0 | 0 | -2.0496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.5 | 2.2253 | -0.2045 | 0 | -0.037185 | 0 | 0 | -0.65043 | 2.2789 | -0.38681 | 1.968 | 0 | 0 | -1.5375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.5 | 2.4871 | -0.24622 | 0 | -0.019526 | 0 | 0 | -0.78312 | 2.4705 | -0.54543 | 2.1477 | 0 | 0 | -1.2769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.5 | 2.7489 | -0.27573 | 0 | -0.0018758 | 0 | 0 | -0.87696 | 2.6403 | -0.65758 | 2.2884 | 0 | 0 | -1.1403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.5 | 3.0107 | -0.291 | 0 | 0.008941 | 0 | 0 | -0.92553 | 2.7532 | -0.71564 | 2.3683 | 0 | 0 | -1.0805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 933.3664 |  | 2419.6841 | 1486.3177 |  |  |  |  | 3412.9687 | [13 empty] | 1548.5009 | 139.7081 | 5101.1778 | 4435.4619
MES: | 12
Epsilon_0 = | 1.0311
Declinación (º)= | -23.1205
Ws (rad)= | -1.1982 | Ws (º): | -68.6531
Ddm(0) (Wh/m2) = | 811.1413 | Ws (h): | -4.5769
Gdm(0) (Wh/m2) = | 1870
a= | 0.48447
b= | 0.58918
D=Dc+Di+bh
w (h) | w (rad) | rd | D(0) | rg | G(0) | B(0) | Cos(qZS) | qZS (rad) | Cos(qS) | qS (rad) | B(a,b) | epsilon | AM | delta | k31 | k32 | k33 | k41 | k42 | k43 | k3 | k4 | Dc(a,b) | Di+bh (a,b) | D(a,b) | R(a,b) | G(a,b)=Ghm(a,b) | B(a,b)+Dc(a,b)
-11.5 | -3.0107 | -0.35828 | 0 | 0.035711 | 0 | 0 | -0.94862 | 2.8196 | -0.66624 | 2.2999 | 0 | 0 | -1.0542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-10.5 | -2.7489 | -0.34042 | 0 | 0.020379 | 0 | 0 | -0.90133 | 2.6936 | -0.60972 | 2.2265 | 0 | 0 | -1.1095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-9.5 | -2.4871 | -0.30592 | 0 | -0.0052126 | 0 | 0 | -0.80999 | 2.5149 | -0.50053 | 2.095 | 0 | 0 | -1.2346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-8.5 | -2.2253 | -0.25713 | 0 | -0.032346 | 0 | 0 | -0.6808 | 2.3196 | -0.34611 | 1.9242 | 0 | 0 | -1.4689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-7.5 | -1.9635 | -0.19737 | 0 | -0.051118 | 0 | 0 | -0.52258 | 2.1207 | -0.15698 | 1.7284 | 0 | 0 | -1.9136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-6.5 | -1.7017 | -0.13072 | 0 | -0.053276 | 0 | 0 | -0.3461 | 1.9242 | 0.053957 | 1.5168 | 0 | 0 | -2.8893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-5.5 | -1.4399 | -0.061716 | 0 | -0.034646 | 0 | 0 | -0.16341 | 1.7349 | 0.27234 | 1.295 | 0 | 0 | -6.1197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-4.5 | -1.1781 | 0.004935 | 4.0029 | 0.0035035 | 6.5515 | 2.5486 | 0.013066 | 1.5577 | 0.48328 | 1.0664 | 94.2641 | 49.727 | 76.5327 | 0.22411 | 0.421 | -0.661 | 0.097 | 0.119 | -2.125 | 0.446 | 0.42396 | 0.33752 | 62.7701 | 2.8646 | 65.6348 | 0.37827 | 160.2771 | 157.0342
-3.5 | -0.9163 | 0.064693 | 52.475 | 0.054545 | 101.9989 | 49.5239 | 0.17129 | 1.3987 | 0.6724 | 0.83335 | 194.4096 | 6.5098 | 5.8381 | 0.22411 | 0.734 | -0.073 | -0.228 | 0.231 | -1.18 | 0.199 | 0.39875 | 0.24489 | 82.1394 | 34.0888 | 116.2281 | 5.8892 | 316.527 | 276.549
-2.5 | -0.6545 | 0.11348 | 92.0522 | 0.10803 | 202.0078 | 109.9556 | 0.30047 | 1.2656 | 0.82682 | 0.59737 | 302.5665 | 4.9753 | 3.3281 | 0.22411 | 0.857 | -0.37 | -0.279 | 0.267 | -0.792 | 0.076 | 0.42098 | 0.18569 | 106.6338 | 53.405 | 160.0388 | 11.6636 | 474.2688 | 409.2003
-1.5 | -0.3927 | 0.14799 | 120.0376 | 0.15225 | 284.7032 | 164.6656 | 0.39182 | 1.1682 | 0.93601 | 0.35968 | 393.3627 | 4.501 | 2.5522 | 0.22411 | 0.857 | -0.37 | -0.279 | 0.267 | -0.792 | 0.076 | 0.44816 | 0.17829 | 128.5102 | 66.5146 | 195.0248 | 16.4382 | 604.8258 | 521.8729
-0.5 | -0.1309 | 0.16585 | 134.5239 | 0.17722 | 331.4072 | 196.8833 | 0.43911 | 1.1162 | 0.99253 | 0.12229 | 445.0214 | 4.333 | 2.2773 | 0.22411 | 0.857 | -0.37 | -0.279 | 0.267 | -0.792 | 0.076 | 0.46266 | 0.17434 | 140.6812 | 72.6718 | 213.3531 | 19.1348 | 677.5093 | 585.7026
0.5 | 0.1309 | 0.16585 | 134.5239 | 0.17722 | 331.4072 | 196.8833 | 0.43911 | 1.1162 | 0.99253 | 0.12229 | 445.0214 | 4.333 | 2.2773 | 0.22411 | 0.857 | -0.37 | -0.279 | 0.267 | -0.792 | 0.076 | 0.46266 | 0.17434 | 140.6812 | 72.6718 | 213.3531 | 19.1348 | 677.5093 | 585.7026
1.5 | 0.3927 | 0.14799 | 120.0376 | 0.15225 | 284.7032 | 164.6656 | 0.39182 | 1.1682 | 0.93601 | 0.35968 | 393.3627 | 4.501 | 2.5522 | 0.22411 | 0.857 | -0.37 | -0.279 | 0.267 | -0.792 | 0.076 | 0.44816 | 0.17829 | 128.5102 | 66.5146 | 195.0248 | 16.4382 | 604.8258 | 521.8729
2.5 | 0.6545 | 0.11348 | 92.0522 | 0.10803 | 202.0078 | 109.9556 | 0.30047 | 1.2656 | 0.82682 | 0.59737 | 302.5665 | 4.9753 | 3.3281 | 0.22411 | 0.857 | -0.37 | -0.279 | 0.267 | -0.792 | 0.076 | 0.42098 | 0.18569 | 106.6338 | 53.405 | 160.0388 | 11.6636 | 474.2688 | 409.2003
3.5 | 0.9163 | 0.064693 | 52.475 | 0.054545 | 101.9989 | 49.5239 | 0.17129 | 1.3987 | 0.6724 | 0.83335 | 194.4096 | 6.5098 | 5.8381 | 0.22411 | 0.734 | -0.073 | -0.228 | 0.231 | -1.18 | 0.199 | 0.39875 | 0.24489 | 82.1394 | 34.0888 | 116.2281 | 5.8892 | 316.527 | 276.549
4.5 | 1.1781 | 0.004935 | 4.0029 | 0.0035035 | 6.5515 | 2.5486 | 0.013066 | 1.5577 | 0.48328 | 1.0664 | 94.2641 | 49.727 | 76.5327 | 0.22411 | 0.421 | -0.661 | 0.097 | 0.119 | -2.125 | 0.446 | 0.42396 | 0.33752 | 62.7701 | 2.8646 | 65.6348 | 0.37827 | 160.2771 | 157.0342
5.5 | 1.4399 | -0.061716 | 0 | -0.034646 | 0 | 0 | -0.16341 | 1.7349 | 0.27234 | 1.295 | 0 | 0 | -6.1197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.5 | 1.7017 | -0.13072 | 0 | -0.053276 | 0 | 0 | -0.3461 | 1.9242 | 0.053957 | 1.5168 | 0 | 0 | -2.8893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.5 | 1.9635 | -0.19737 | 0 | -0.051118 | 0 | 0 | -0.52258 | 2.1207 | -0.15698 | 1.7284 | 0 | 0 | -1.9136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.5 | 2.2253 | -0.25713 | 0 | -0.032346 | 0 | 0 | -0.6808 | 2.3196 | -0.34611 | 1.9242 | 0 | 0 | -1.4689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.5 | 2.4871 | -0.30592 | 0 | -0.0052126 | 0 | 0 | -0.80999 | 2.5149 | -0.50053 | 2.095 | 0 | 0 | -1.2346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.5 | 2.7489 | -0.34042 | 0 | 0.020379 | 0 | 0 | -0.90133 | 2.6936 | -0.60972 | 2.2265 | 0 | 0 | -1.1095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.5 | 3.0107 | -0.35828 | 0 | 0.035711 | 0 | 0 | -0.94862 | 2.8196 | -0.66624 | 2.2999 | 0 | 0 | -1.0542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 806.1832 |  | 1853.3371 | 1047.1538 |  |  |  |  | 2859.2487 | [13 empty] | 1500.5592 | 107.0083 | 4466.8161 | 3900.7181
Note on C1: Richard Perez, Robert Seals, A new simplifed version of the Perez diffuse irradiance model for tilted surfaces . Solar Energy 39 (3), 1987.

## Tabla_FS
* COEFICIENTES TABLAS PARA CÁLCULO DE SOMBRAS | [13 empty] | Irradiación interceptable (% Ga):
[14 empty] | Total | A | B | C | D
| Alfa (º)= | 0 |  |  | Madrid |  | Alfa (º)= | 0 | [5 empty] | 81.9237 | 27.1306 | 14.7213 | 15.1087 | 24.9632
| Beta (º)= | 65 | Pesos energéticos (% Ga) |  |  |  | Beta (º)= | 65 | Irradiación perdida (kWh/m2) |  |  |  |  | Irradiación interceptable anual (kWh/m2):
|  | A | B | C | D |  |  | A | B | C | D |  |  | Hora solar (h) |  | A | B | C | D
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -6.5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 | 0 | 0.091703 | 0.11487 | 0.021969 |  | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -5.5 | 11 | 0 | 1.8332 | 2.2962 | 0.43916
| 9 | 1.1083 | 0.57929 | 0.5575 | 0.78536 |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -4.5 | 9 | 22.155 | 11.5802 | 11.1447 | 15.6997
| 7 | 1.9492 | 1.0572 | 1.0738 | 1.7515 |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -3.5 | 7 | 38.9649 | 21.1347 | 21.4658 | 35.0142
| 5 | 2.8561 | 1.5421 | 1.5871 | 2.678 |  | 5 | 0.71403 | 0 | 0 | 0 |  |  | -2.5 | 5 | 57.0952 | 30.8273 | 31.7278 | 53.5351
| 3 | 3.6124 | 1.9349 | 1.9961 | 3.4109 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -1.5 | 3 | 72.2131 | 38.6803 | 39.9029 | 68.1846
| 1 | 4.0393 | 2.1554 | 2.2249 | 3.8338 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.5 | 1 | 80.7476 | 43.0869 | 44.4773 | 76.6394
| 2 | 4.0393 | 2.1554 | 2.2249 | 3.8338 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.5 | 2 | 80.7476 | 43.0869 | 44.4773 | 76.6394
| 4 | 3.6124 | 1.9349 | 1.9961 | 3.4109 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.5 | 4 | 72.2131 | 38.6803 | 39.9029 | 68.1846
| 6 | 2.8561 | 1.5421 | 1.5871 | 2.678 |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.5 | 6 | 57.0952 | 30.8273 | 31.7278 | 53.5351
| 8 | 1.9492 | 1.0572 | 1.0738 | 1.7515 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.5 | 8 | 38.9649 | 21.1347 | 21.4658 | 35.0142
| 10 | 1.1083 | 0.57929 | 0.5575 | 0.78536 |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4.5 | 10 | 22.155 | 11.5802 | 11.1447 | 15.6997
| 12 | 0 | 0.091703 | 0.11487 | 0.021969 |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5.5 | 12 | 0 | 1.8332 | 2.2962 | 0.43916
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6.5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ga (kWh/m2)= | 1999.0423 |  |  |  |  | FS (% Ga)= | 0.71403 | Ga,perdida (kWh/m2)= | 14.2738 |  |  |  | Ga,interc (kWh/m2): | 1637.6903 | 542.3515 | 294.2851 | 302.0294 | 499.0243
Total
| Alfa (º)= | 0
| Beta (º)= | 65 | Factor de cobertura [0 -1]
|  | A | B | C | D
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | 0.25 | 0 | 0 | 0
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0
Cálculo detallado de coeficientes:
Zona | Mes | dn,inicial | dn,final | Nº días |  | Viene de Ghm, irradiación interceptada por obstáculo:
A | 1 | 1 | 31 | 31 |  |  | Mes
| 2 | 32 | 51 | 20 |  | W (h) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| 10 | 294 | 304 | 11 |  | -6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 | 305 | 334 | 30 |  | -5.5 | 0 | 0 | 61.2443 | 23.0467 | 0 | 0 | 0 | 11.5872 | 53.9795 | 0 | 0 | 0
| 12 | 335 | 365 | 31 |  | -4.5 | 184.1608 | 200.8663 | 196.7726 | 153.5876 | 114.3702 | 109.7603 | 132.075 | 169.2411 | 204.1323 | 190.3521 | 182.2246 | 157.0342
B | 2 | 52 | 59 | 8 |  | -3.5 | 321.0009 | 354.0739 | 362.9363 | 305.749 | 255.85 | 267.3358 | 303.6853 | 344.84 | 380.2587 | 344.758 | 318.9001 | 276.549
| 3 | 60 | 81 | 22 |  | -2.5 | 470.0262 | 515.3249 | 528.8903 | 455.551 | 393.014 | 415.9512 | 465.011 | 517.8905 | 557.3526 | 502.6471 | 466.7847 | 409.2003
| 9 | 265 | 273 | 9 |  | -1.5 | 594.6927 | 647.4725 | 663.2448 | 576.3371 | 503.1411 | 533.5538 | 591.4655 | 652.9054 | 697.5549 | 631.5581 | 590.1009 | 521.8729
| 10 | 274 | 293 | 20 |  | -0.5 | 665.0952 | 721.8258 | 738.5677 | 644.219 | 565.3789 | 599.5692 | 669.8653 | 728.0903 | 775.8369 | 704.0634 | 659.7207 | 585.7026
C | 3 | 82 | 90 | 9 |  | 0.5 | 665.0952 | 721.8258 | 738.5677 | 644.219 | 565.3789 | 599.5692 | 669.8653 | 728.0903 | 775.8369 | 704.0634 | 659.7207 | 585.7026
| 4 | 91 | 111 | 21 |  | 1.5 | 594.6927 | 647.4725 | 663.2448 | 576.3371 | 503.1411 | 533.5538 | 591.4655 | 652.9054 | 697.5549 | 631.5581 | 590.1009 | 521.8729
| 8 | 233 | 243 | 11 |  | 2.5 | 470.0262 | 515.3249 | 528.8903 | 455.551 | 393.014 | 415.9512 | 465.011 | 517.8905 | 557.3526 | 502.6471 | 466.7847 | 409.2003
| 9 | 244 | 264 | 21 |  | 3.5 | 321.0009 | 354.0739 | 362.9363 | 305.749 | 255.85 | 267.3358 | 303.6853 | 344.84 | 380.2587 | 344.758 | 318.9001 | 276.549
D | 4 | 112 | 120 | 9 |  | 4.5 | 184.1608 | 200.8663 | 196.7726 | 153.5876 | 114.3702 | 109.7603 | 132.075 | 169.2411 | 204.1323 | 190.3521 | 182.2246 | 157.0342
| 5 | 121 | 151 | 31 |  | 5.5 | 0 | 0 | 61.2443 | 23.0467 | 0 | 0 | 0 | 11.5872 | 53.9795 | 0 | 0 | 0
| 6 | 152 | 181 | 30 |  | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | 182 | 212 | 31 |  |  | 4469.9516 | 4879.1268 | 5103.312 | 4316.9809 | 3663.5085 | 3852.3407 | 4324.2043 | 4849.1088 | 5338.2298 | 4746.7573 | 4435.4619 | 3900.7181
| 8 | 213 | 232 | 20
|  |  |  | 365 |  | Ga_interceptable (kWh/m2): | Mes 1: 1637.6903; Mes 2: 81.92%
[6 empty] | Ga_sin sombras (kWh/m2): | Mes 1: 1999.0423
Nº días/zona: | A | 123
| B | 59
| C | 62
| D | 121
| A+B | 182
| C+D | 183
Note on I20: RESULTADO: Factor de Sombras anual
Note on K20: RESULTADO: Irradiación global perdida anualmente
Note on H24: Copiar Perfil de Obstáculos cuyas pérdidas anuales se quieran cuantificar

## TraySol
* DIAGRAMA DE TRAYECTORIAS DEL SOL (Permite representar día adicional cualquiera) | [31 empty] | 1 |  |  | 17 |  | 7 | 198
[32 empty] | 2 |  |  | 46 |  | 8 | 228
|  | SOLSTICIO DE JUNIO | [5 empty] | EQUINOCIO DE SEPTIEMBRE | [5 empty] | SOLSTICIO DE DICIEMBRE |  |  | Día, dn= | 37
|  | (rad) |  |  | (º) | (rad) |  |  |  |  | (º) | (rad) |  | (º) | (rad) |  | (º) | (rad)
Declinación (º) = | 23.45 | 0.40928 |  |  | 11.725 | 0.20464 |  | 0 | 0 |  | -11.725 | -0.20464 |  | -23.45 | -0.40928 |  | -16.1114 | -0.2812
Latitud (º) = | 40.45 | 0.70599
|  |  | SJUN | [5 empty] | ESEP | [5 empty] | SDIC | [5 empty] | gS (º)
|  |  | Elevación | Acimut | [16 empty] | -179.999 | -165 | -150 | -135 | -120 | -105 | -90 | -75 | -60 | -45 | -30 | -15 | 0.001 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 135 | 150 | 179.999 | 0 | 0
w (º) | w (rad) | JZS (º) | gS (º) | yS (º) | JZS (º) | gS (º) | yS (º) | JZS (º) | gS (º) | yS (º) | JZS (º) | gS (º) | yS (º) | JZS (º) | gS (º) | yS (º) | JZS (º) | gS (º) | yS (º) | yS (º) | w = -12 | w = -11 | w = -10 | w = -9 | w = -8 | w = -7 | w = -6 | w = -5 | w = -4 | w = -3 | w = -2 | w = -1 | w = 0 | w = 1 | w = 2 | w = 3 | w = 4 | w = 5 | w = 6 | w = 7 | w = 8 | w = 9 | w = 10 | w = 11 | w = 12
-179.999 | -3.1416 | 116.1 | -26.1 | -179.999 | 127.825 | -37.825 | -179.9988 | 139.55 | -49.55 | -179.9985 | 151.275 | -61.275 | -179.998 | 163 | -73 | -179.9969 | 155.6614 | -65.6614 | -179.9977 | -179.999 | -26.1
-179 | -3.1241 | 116.0932 | -26.0932 | -178.9785 | 127.8168 | -37.8168 | -178.7605 | 139.5398 | -49.5398 | -178.4589 | 151.2615 | -61.2615 | -177.9633 | 162.9792 | -72.9792 | -176.8645 | 155.6459 | -65.6459 | -177.6697 | -179.9988 | -37.825
-178 | -3.1067 | 116.0729 | -26.0729 | -177.9573 | 127.7921 | -37.7921 | -177.5217 | 139.5091 | -49.5091 | -176.919 | 151.2209 | -61.2209 | -175.9298 | 162.9169 | -72.9169 | -173.7429 | 155.5995 | -65.5995 | -175.3447 | -179.9985 | -49.55
-177 | -3.0892 | 116.039 | -26.039 | -176.9368 | 127.751 | -37.751 | -176.2841 | 139.458 | -49.458 | -175.3818 | 151.1535 | -61.1535 | -173.903 | 162.8135 | -72.8135 | -170.6485 | 155.5225 | -65.5225 | -173.0299 | -179.998 | -61.275
-176 | -3.0718 | 115.9915 | -25.9915 | -175.9173 | 127.6935 | -37.6935 | -175.0483 | 139.3866 | -49.3866 | -173.8483 | 151.0594 | -61.0594 | -171.8858 | 162.6698 | -72.6698 | -167.594 | 155.415 | -65.415 | -170.7303 | -179.9969 | -73
-175 | -3.0543 | 115.9306 | -25.9306 | -174.8992 | 127.6196 | -37.6196 | -173.8151 | 139.2949 | -49.2949 | -172.32 | 150.9388 | -60.9388 | -169.8816 | 162.4869 | -72.4869 | -164.5911 | 155.2775 | -65.2775 | -168.4508
-174 | -3.0369 | 115.8563 | -25.8563 | -173.8828 | 127.5295 | -37.5295 | -172.5849 | 139.1832 | -49.1832 | -170.7979 | 150.7921 | -60.7921 | -167.8931 | 162.2659 | -72.2659 | -161.6498 | 155.1104 | -65.1104 | -166.1956
-173 | -3.0194 | 115.7685 | -25.7685 | -172.8684 | 127.4232 | -37.4232 | -171.3584 | 139.0516 | -49.0516 | -169.2833 | 150.6197 | -60.6197 | -165.9231 | 162.0083 | -72.0083 | -158.779 | 154.9145 | -64.9145 | -163.9689
-172 | -3.002 | 115.6673 | -25.6673 | -171.8563 | 127.3009 | -37.3009 | -170.1361 | 138.9003 | -48.9003 | -167.7773 | 150.4221 | -60.4221 | -163.9743 | 161.7156 | -71.7156 | -155.9858 | 154.6904 | -64.6904 | -161.7745
-171 | -2.9845 | 115.5529 | -25.5529 | -170.8469 | 127.1626 | -37.1626 | -168.9187 | 138.7295 | -48.7295 | -166.281 | 150.1997 | -60.1997 | -162.049 | 161.3895 | -71.3895 | -153.2756 | 154.4388 | -64.4388 | -159.6156
-170 | -2.9671 | 115.4252 | -25.4252 | -169.8404 | 127.0084 | -37.0084 | -167.7066 | 138.5394 | -48.5394 | -164.7954 | 149.9532 | -59.9532 | -160.1493 | 161.0317 | -71.0317 | -150.6525 | 154.1606 | -64.1606 | -157.495
-169 | -2.9496 | 115.2845 | -25.2845 | -168.8373 | 126.8386 | -36.8386 | -166.5004 | 138.3304 | -48.3304 | -163.3214 | 149.6831 | -59.6831 | -158.2772 | 160.6441 | -70.6441 | -148.1189 | 153.8565 | -63.8565 | -155.4153
-168 | -2.9322 | 115.1306 | -25.1306 | -167.8376 | 126.6532 | -36.6532 | -165.3005 | 138.1027 | -48.1027 | -161.86 | 149.3901 | -59.3901 | -156.4344 | 160.2285 | -70.2285 | -145.6762 | 153.5277 | -63.5277 | -153.3784
-167 | -2.9147 | 114.9638 | -24.9638 | -166.8419 | 126.4524 | -36.4524 | -164.1076 | 137.8567 | -47.8567 | -160.412 | 149.0749 | -59.0749 | -154.6222 | 159.7865 | -69.7865 | -143.3246 | 153.1749 | -63.1749 | -151.3859
-166 | -2.8972 | 114.7842 | -24.7842 | -165.8502 | 126.2365 | -36.2365 | -162.9219 | 137.5926 | -47.5926 | -158.9782 | 148.7381 | -58.7381 | -152.8419 | 159.32 | -69.32 | -141.063 | 152.7991 | -62.7991 | -149.4391
-165 | -2.8798 | 114.5918 | -24.5918 | -164.863 | 126.0055 | -36.0055 | -161.7439 | 137.3108 | -47.3108 | -157.5593 | 148.3804 | -58.3804 | -151.0944 | 158.8306 | -68.8306 | -138.8901 | 152.4014 | -62.4014 | -147.5387 | -164.863 |  | -24.5918
-164 | -2.8623 | 114.3868 | -24.3868 | -163.8804 | 125.7598 | -35.7598 | -160.5741 | 137.0118 | -47.0118 | -156.1558 | 148.0027 | -58.0027 | -149.3805 | 158.3199 | -68.3199 | -136.8036 | 151.9826 | -61.9826 | -145.6851 | -161.7439 |  | -36.0055
-163 | -2.8449 | 114.1693 | -24.1693 | -162.9027 | 125.4994 | -35.4994 | -159.4128 | 136.6957 | -46.6957 | -154.7685 | 147.6055 | -57.6055 | -147.7007 | 157.7893 | -67.7893 | -134.8007 | 151.5437 | -61.5437 | -143.8787 | -157.5593 |  | -47.3108
-162 | -2.8274 | 113.9394 | -23.9394 | -161.9301 | 125.2247 | -35.2247 | -158.2604 | 136.3631 | -46.3631 | -153.3977 | 147.1897 | -57.1897 | -146.0555 | 157.2404 | -67.2404 | -132.8784 | 151.0857 | -61.0857 | -142.1191 | -151.0944 |  | -58.3804
-161 | -2.81 | 113.6973 | -23.6973 | -160.9628 | 124.9358 | -34.9358 | -157.1172 | 136.0143 | -46.0143 | -152.0439 | 146.7559 | -56.7559 | -144.4448 | 156.6745 | -66.6745 | -131.0335 | 150.6095 | -60.6095 | -140.4061 | -138.8901 |  | -68.8306
-160 | -2.7925 | 113.443 | -23.443 | -160.0011 | 124.633 | -34.633 | -155.9835 | 135.6498 | -45.6498 | -150.7074 | 146.3049 | -56.3049 | -142.8689 | 156.0928 | -66.0928 | -129.2625 | 150.116 | -60.116 | -138.7392
-159 | -2.7751 | 113.1768 | -23.1768 | -159.0451 | 124.3164 | -34.3164 | -154.8595 | 135.2698 | -45.2698 | -149.3886 | 145.8374 | -55.8374 | -141.3275 | 155.4965 | -65.4965 | -127.5619 | 149.6061 | -59.6061 | -137.1174
-158 | -2.7576 | 112.8988 | -22.8988 | -158.0951 | 123.9865 | -33.9865 | -153.7456 | 134.8749 | -44.8749 | -148.0877 | 145.3541 | -55.3541 | -139.8203 | 154.8867 | -64.8867 | -125.9282 | 149.0806 | -59.0806 | -135.54
-157 | -2.7402 | 112.6091 | -22.6091 | -157.1512 | 123.6433 | -33.6433 | -152.6418 | 134.4654 | -44.4654 | -146.8048 | 144.8557 | -54.8557 | -138.3471 | 154.2644 | -64.2644 | -124.3579 | 148.5404 | -58.5404 | -134.0058
-156 | -2.7227 | 112.3079 | -22.3079 | -156.2135 | 123.2871 | -33.2871 | -151.5485 | 134.0418 | -44.0418 | -145.5401 | 144.3429 | -54.3429 | -136.9072 | 153.6306 | -63.6306 | -122.8477 | 147.9862 | -57.9862 | -132.5139
-155 | -2.7053 | 111.9953 | -21.9953 | -155.2823 | 122.9183 | -32.9183 | -150.4657 | 133.6044 | -43.6044 | -144.2937 | 143.8162 | -53.8162 | -135.5002 | 152.9861 | -62.9861 | -121.3941 | 147.4188 | -57.4188 | -131.0628
-154 | -2.6878 | 111.6715 | -21.6715 | -154.3576 | 122.537 | -32.537 | -149.3937 | 133.1537 | -43.1537 | -143.0655 | 143.2763 | -53.2763 | -134.1253 | 152.3317 | -62.3317 | -119.994 | 146.8389 | -56.8389 | -129.6515
-153 | -2.6704 | 111.3367 | -21.3367 | -153.4395 | 122.1435 | -32.1435 | -148.3325 | 132.69 | -42.69 | -141.8555 | 142.7239 | -52.7239 | -132.782 | 151.6682 | -61.6682 | -118.6444 | 146.2472 | -56.2472 | -128.2785
-152 | -2.6529 | 110.9911 | -20.9911 | -152.5283 | 121.7381 | -31.7381 | -147.2822 | 132.2138 | -42.2138 | -140.6638 | 142.1595 | -52.1595 | -131.4694 | 150.9962 | -60.9962 | -117.3423 | 145.6443 | -55.6443 | -126.9426
-151 | -2.6354 | 110.6347 | -20.6347 | -151.6239 | 121.321 | -31.321 | -146.2429 | 131.7254 | -41.7254 | -139.49 | 141.5837 | -51.5837 | -130.1867 | 150.3165 | -60.3165 | -116.085 | 145.031 | -55.031 | -125.6424
-150 | -2.618 | 110.2678 | -20.2678 | -150.7265 | 120.8924 | -30.8924 | -145.2147 | 131.2253 | -41.2253 | -138.3343 | 140.997 | -50.997 | -128.9332 | 149.6295 | -59.6295 | -114.8699 | 144.4077 | -54.4077 | -124.3765 | -150.7265 |  |  | -20.2678
-149 | -2.6005 | 109.8906 | -19.8906 | -149.8361 | 120.4528 | -30.4528 | -144.1975 | 130.7138 | -40.7138 | -137.1962 | 140.4 | -50.4 | -127.7079 | 148.9358 | -58.9358 | -113.6944 | 143.775 | -53.775 | -123.1437 | -145.2147 |  |  | -30.8924
-148 | -2.5831 | 109.5031 | -19.5031 | -148.9528 | 120.0022 | -30.0022 | -143.1914 | 130.1913 | -40.1913 | -136.0757 | 139.7931 | -49.7931 | -126.5101 | 148.236 | -58.236 | -112.5562 | 143.1335 | -53.1335 | -121.9426 | -138.3343 |  |  | -41.2253
-147 | -2.5656 | 109.1057 | -19.1057 | -148.0767 | 119.541 | -29.541 | -142.1964 | 129.6581 | -39.6581 | -134.9725 | 139.1768 | -49.1768 | -125.3388 | 147.5305 | -57.5305 | -111.4532 | 142.4837 | -52.4837 | -120.772 | -128.9332 |  |  | -50.997
-146 | -2.5482 | 108.6984 | -18.6984 | -147.2078 | 119.0694 | -29.0694 | -141.2123 | 129.1147 | -39.1147 | -133.8863 | 138.5517 | -48.5517 | -124.1932 | 146.8197 | -56.8197 | -110.3832 | 141.826 | -51.826 | -119.6305 | -114.8699 |  |  | -59.6295
-145 | -2.5307 | 108.2815 | -18.2815 | -146.3461 | 118.5877 | -28.5877 | -140.2393 | 128.5613 | -38.5613 | -132.817 | 137.9181 | -47.9181 | -123.0724 | 146.104 | -56.104 | -109.3443 | 141.1609 | -51.1609 | -118.5169
-144 | -2.5133 | 107.855 | -17.855 | -145.4917 | 118.0961 | -28.0961 | -139.2772 | 127.9984 | -37.9984 | -131.7641 | 137.2765 | -47.2765 | -121.9756 | 145.3838 | -55.3838 | -108.3347 | 140.4889 | -50.4889 | -117.4301
-143 | -2.4958 | 107.4193 | -17.4193 | -144.6446 | 117.5948 | -27.5948 | -138.3259 | 127.4262 | -37.4262 | -130.7273 | 136.6272 | -46.6272 | -120.9019 | 144.6594 | -54.6594 | -107.3526 | 139.8102 | -49.8102 | -116.3688
-142 | -2.4784 | 106.9744 | -16.9744 | -143.8047 | 117.0842 | -27.0842 | -137.3854 | 126.8452 | -36.8452 | -129.7064 | 135.9707 | -45.9707 | -119.8504 | 143.9312 | -53.9312 | -106.3965 | 139.1254 | -49.1254 | -115.3319
-141 | -2.4609 | 106.5206 | -16.5206 | -142.9721 | 116.5645 | -26.5645 | -136.4556 | 126.2555 | -36.2555 | -128.7011 | 135.3073 | -45.3073 | -118.8204 | 143.1994 | -53.1994 | -105.4648 | 138.4347 | -48.4347 | -114.3184
-140 | -2.4435 | 106.058 | -16.058 | -142.1468 | 116.0358 | -26.0358 | -135.5362 | 125.6575 | -35.6575 | -127.7109 | 134.6374 | -44.6374 | -117.811 | 142.4644 | -52.4644 | -104.556 | 137.7386 | -47.7386 | -113.3272
-139 | -2.426 | 105.5867 | -15.5867 | -141.3286 | 115.4985 | -25.4985 | -134.6273 | 125.0515 | -35.0515 | -126.7355 | 133.9613 | -43.9613 | -116.8214 | 141.7264 | -51.7264 | -103.6689 | 137.0373 | -47.0373 | -112.3573
-138 | -2.4086 | 105.107 | -15.107 | -140.5177 | 114.9527 | -24.9527 | -133.7287 | 124.4379 | -34.4379 | -125.7746 | 133.2793 | -43.2793 | -115.8509 | 140.9857 | -50.9857 | -102.8022 | 136.3312 | -46.3312 | -111.4077
-137 | -2.3911 | 104.6191 | -14.6191 | -139.7139 | 114.3988 | -24.3988 | -132.8402 | 123.8169 | -33.8169 | -124.8277 | 132.5917 | -42.5917 | -114.8987 | 140.2424 | -50.2424 | -101.9547 | 135.6205 | -45.6205 | -110.4775
-136 | -2.3736 | 104.123 | -14.123 | -138.9173 | 113.8368 | -23.8368 | -131.9617 | 123.1887 | -33.1887 | -123.8946 | 131.8989 | -41.8989 | -113.9641 | 139.4968 | -49.4968 | -101.1253 | 134.9055 | -44.9055 | -109.5658
-135 | -2.3562 | 103.619 | -13.619 | -138.1277 | 113.2671 | -23.2671 | -131.093 | 122.5536 | -32.5536 | -122.9749 | 131.2011 | -41.2011 | -113.0463 | 138.7491 | -48.7491 | -100.313 | 134.1865 | -44.1865 | -108.6716 | -138.1277 |  |  |  | -13.619
-134 | -2.3387 | 103.1072 | -13.1072 | -137.3451 | 112.6899 | -22.6899 | -130.2339 | 121.912 | -31.912 | -122.0681 | 130.4985 | -40.4985 | -112.1447 | 137.9995 | -47.9995 | -99.5168 | 133.4637 | -43.4637 | -107.7943 | -131.093 |  |  |  | -23.2671
-133 | -2.3213 | 102.5878 | -12.5878 | -136.5695 | 112.1053 | -22.1053 | -129.3843 | 121.264 | -31.264 | -121.174 | 129.7915 | -39.7915 | -111.2586 | 137.2482 | -47.2482 | -98.7357 | 132.7374 | -42.7374 | -106.933 | -122.9749 |  |  |  | -32.5536
-132 | -2.3038 | 102.0609 | -12.0609 | -135.8007 | 111.5137 | -21.5137 | -128.5441 | 120.6099 | -30.6099 | -120.2921 | 129.0802 | -39.0802 | -110.3873 | 136.4953 | -46.4953 | -97.9689 | 132.0078 | -42.0078 | -106.0869 | -113.0463 |  |  |  | -41.2011
-131 | -2.2864 | 101.5268 | -11.5268 | -135.0388 | 110.915 | -20.915 | -127.7129 | 119.9499 | -29.9499 | -119.4221 | 128.3649 | -38.3649 | -109.5302 | 135.741 | -45.741 | -97.2155 | 131.2752 | -41.2752 | -105.2554 | -100.313 |  |  |  | -48.7491
-130 | -2.2689 | 100.9855 | -10.9855 | -134.2835 | 110.3097 | -20.3097 | -126.8906 | 119.2843 | -29.2843 | -118.5636 | 127.6459 | -37.6459 | -108.6868 | 134.9854 | -44.9854 | -96.4749 | 130.5396 | -40.5396 | -104.4376
-129 | -2.2515 | 100.4373 | -10.4373 | -133.5349 | 109.6979 | -19.6979 | -126.0771 | 118.6133 | -28.6133 | -117.7163 | 126.9233 | -36.9233 | -107.8563 | 134.2288 | -44.2288 | -95.7462 | 129.8013 | -39.8013 | -103.633
-128 | -2.234 | 99.8823 | -9.8823 | -132.7928 | 109.0797 | -19.0797 | -125.2721 | 117.9371 | -27.9371 | -116.8798 | 126.1973 | -36.1973 | -107.0383 | 133.4712 | -43.4712 | -95.0288 | 129.0606 | -39.0606 | -102.841
-127 | -2.2166 | 99.3205 | -9.3205 | -132.0572 | 108.4554 | -18.4554 | -124.4755 | 117.2558 | -27.2558 | -116.0537 | 125.4682 | -35.4682 | -106.2322 | 132.7127 | -42.7127 | -94.3219 | 128.3175 | -38.3175 | -102.0608
-126 | -2.1991 | 98.7523 | -8.7523 | -131.3279 | 107.8251 | -17.8251 | -123.687 | 116.5698 | -26.5698 | -115.2378 | 124.7361 | -34.7361 | -105.4375 | 131.9536 | -41.9536 | -93.6251 | 127.5723 | -37.5723 | -101.2919
-125 | -2.1817 | 98.1777 | -8.1777 | -130.6048 | 107.1891 | -17.1891 | -122.9064 | 115.8792 | -25.8792 | -114.4315 | 124.0012 | -34.0012 | -104.6536 | 131.1939 | -41.1939 | -92.9377 | 126.8251 | -36.8251 | -100.5338
-124 | -2.1642 | 97.5969 | -7.5969 | -129.8879 | 106.5474 | -16.5474 | -122.1336 | 115.1842 | -25.1842 | -113.6347 | 123.2637 | -33.2637 | -103.88 | 130.4337 | -40.4337 | -92.2591 | 126.076 | -36.076 | -99.7858
-123 | -2.1468 | 97.0099 | -7.0099 | -129.1771 | 105.9003 | -15.9003 | -121.3683 | 114.485 | -24.485 | -112.8469 | 122.5238 | -32.5238 | -103.1164 | 129.6732 | -39.6732 | -91.5888 | 125.3253 | -35.3253 | -99.0476
-122 | -2.1293 | 96.4171 | -6.4171 | -128.4721 | 105.248 | -15.248 | -120.6103 | 113.7818 | -23.7818 | -112.0679 | 121.7816 | -31.7816 | -102.3621 | 128.9124 | -38.9124 | -90.9264 | 124.5731 | -34.5731 | -98.3185
-121 | -2.1118 | 95.8184 | -5.8184 | -127.773 | 104.5905 | -14.5905 | -119.8594 | 113.0746 | -23.0746 | -111.2973 | 121.0372 | -31.0372 | -101.6168 | 128.1514 | -38.1514 | -90.2712 | 123.8194 | -33.8194 | -97.5981
-120 | -2.0944 | 95.2141 | -5.2141 | -127.0795 | 103.9281 | -13.9281 | -119.1154 | 112.3638 | -22.3638 | -110.5347 | 120.2908 | -30.2908 | -100.88 | 127.3905 | -37.3905 | -89.623 | 123.0645 | -33.0645 | -96.8859 | -127.0795 |  |  |  |  | -5.2141
-119 | -2.0769 | 94.6043 | -4.6043 | -126.3916 | 103.261 | -13.261 | -118.3781 | 111.6494 | -21.6494 | -109.78 | 119.5426 | -29.5426 | -100.1512 | 126.6296 | -36.6296 | -88.9812 | 122.3085 | -32.3085 | -96.1816 | -119.1154 |  |  |  |  | -13.9281
-118 | -2.0595 | 93.989 | -3.989 | -125.7092 | 102.5891 | -12.5891 | -117.6473 | 110.9317 | -20.9317 | -109.0326 | 118.7928 | -28.7928 | -99.4302 | 125.8688 | -35.8688 | -88.3454 | 121.5515 | -31.5515 | -95.4846 | -110.5347 |  |  |  |  | -22.3638
-117 | -2.042 | 93.3685 | -3.3685 | -125.0321 | 101.9128 | -11.9128 | -116.9227 | 110.2107 | -20.2107 | -108.2924 | 118.0413 | -28.0413 | -98.7165 | 125.1083 | -35.1083 | -87.7152 | 120.7936 | -30.7936 | -94.7946 | -100.88 |  |  |  |  | -30.2908
-116 | -2.0246 | 92.7429 | -2.7429 | -124.3601 | 101.2322 | -11.2322 | -116.2043 | 109.4867 | -19.4867 | -107.5591 | 117.2884 | -27.2884 | -98.0097 | 124.3481 | -34.3481 | -87.0904 | 120.0349 | -30.0349 | -94.1111 | -89.623 |  |  |  |  | -37.3905
-115 | -2.0071 | 92.1122 | -2.1122 | -123.6933 | 100.5473 | -10.5473 | -115.4916 | 108.7598 | -18.7598 | -106.8323 | 116.5343 | -26.5343 | -97.3094 | 123.5883 | -33.5883 | -86.4704 | 119.2756 | -29.2756 | -93.4338
-114 | -1.9897 | 91.4766 | -1.4766 | -123.0314 | 99.8585 | -9.8585 | -114.7847 | 108.03 | -18.03 | -106.1118 | 115.7789 | -25.7789 | -96.6153 | 122.8291 | -32.8291 | -85.8549 | 118.5157 | -28.5157 | -92.7623
-113 | -1.9722 | 90.8363 | -0.83627 | -122.3743 | 99.1656 | -9.1656 | -114.0831 | 107.2976 | -17.2976 | -105.3972 | 115.0225 | -25.0225 | -95.927 | 122.0704 | -32.0704 | -85.2437 | 117.7555 | -27.7555 | -92.0962
-112 | -1.9548 | 90.1913 | -0.19127 | -121.7219 | 98.469 | -8.469 | -113.3868 | 106.5628 | -16.5628 | -104.6882 | 114.2651 | -24.2651 | -95.2443 | 121.3124 | -31.3124 | -84.6363 | 116.9948 | -26.9948 | -91.4353
-111 | -1.9373 | 89.5417 | 0.45827 | -121.074 | 97.7688 | -7.7688 | -112.6955 | 105.8255 | -15.8255 | -103.9847 | 113.5069 | -23.5069 | -94.5667 | 120.5551 | -30.5551 | -84.0325 | 116.234 | -26.234 | -90.7791
-110 | -1.9199 | 88.8878 | 1.1122 | -120.4306 | 97.065 | -7.065 | -112.0091 | 105.086 | -15.086 | -103.2863 | 112.7481 | -22.7481 | -93.8939 | 119.7987 | -29.7987 | -83.432 | 115.4731 | -25.4731 | -90.1274
-109 | -1.9024 | 88.2295 | 1.7705 | -119.7914 | 96.3578 | -6.3578 | -111.3272 | 104.3443 | -14.3443 | -102.5928 | 111.9886 | -21.9886 | -93.2257 | 119.0432 | -29.0432 | -82.8346 | 114.7121 | -24.7121 | -89.4799
-108 | -1.885 | 87.567 | 2.433 | -119.1563 | 95.6473 | -5.6473 | -110.6498 | 103.6007 | -13.6007 | -101.9038 | 111.2286 | -21.2286 | -92.5616 | 118.2887 | -28.2887 | -82.2398 | 113.9512 | -23.9512 | -88.8361
-107 | -1.8675 | 86.9004 | 3.0996 | -118.5253 | 94.9336 | -4.9336 | -109.9765 | 102.8551 | -12.8551 | -101.2192 | 110.4682 | -20.4682 | -91.9016 | 117.5352 | -27.5352 | -81.6475 | 113.1905 | -23.1905 | -88.1959
-106 | -1.85 | 86.2298 | 3.7702 | -117.8981 | 94.217 | -4.217 | -109.3072 | 102.1078 | -12.1078 | -100.5386 | 109.7075 | -19.7075 | -91.2451 | 116.7829 | -26.7829 | -81.0574 | 112.4301 | -22.4301 | -87.559
-105 | -1.8326 | 85.5554 | 4.4446 | -117.2746 | 93.4973 | -3.4973 | -108.6418 | 101.3589 | -11.3589 | -99.8618 | 108.9466 | -18.9466 | -90.5921 | 116.0318 | -26.0318 | -80.4693 | 111.67 | -21.67 | -86.925 | -117.2746 | [5 empty] | 4.4446
-104 | -1.8151 | 84.8771 | 5.1229 | -116.6546 | 92.7749 | -2.7749 | -107.9799 | 100.6084 | -10.6084 | -99.1886 | 108.1856 | -18.1856 | -89.9421 | 115.282 | -25.282 | -79.8828 | 110.9103 | -20.9103 | -86.2938 | -108.6418 | [5 empty] | -3.4973
-103 | -1.7977 | 84.1952 | 5.8048 | -116.0382 | 92.0498 | -2.0498 | -107.3213 | 99.8565 | -9.8565 | -98.5186 | 107.4247 | -17.4247 | -89.2949 | 114.5336 | -24.5336 | -79.2979 | 110.1512 | -20.1512 | -85.665 | -99.8618 | [5 empty] | -11.3589
-102 | -1.7802 | 83.5097 | 6.4903 | -115.425 | 91.322 | -1.322 | -106.666 | 99.1033 | -9.1033 | -97.8518 | 106.6639 | -16.6639 | -88.6503 | 113.7866 | -23.7866 | -78.7142 | 109.3928 | -19.3928 | -85.0383 | -90.5921 | [5 empty] | -18.9466
-101 | -1.7628 | 82.8207 | 7.1793 | -114.8149 | 90.5918 | -0.59178 | -106.0136 | 98.3489 | -8.3489 | -97.1877 | 105.9032 | -15.9032 | -88.008 | 113.0411 | -23.0411 | -78.1315 | 108.635 | -18.635 | -84.4136 | -80.4693 | [5 empty] | -26.0318
-100 | -1.7453 | 82.1283 | 7.8717 | -114.2078 | 89.8592 | 0.14084 | -105.364 | 97.5934 | -7.5934 | -96.5262 | 105.1429 | -15.1429 | -87.3677 | 112.2972 | -22.2972 | -77.5497 | 107.8781 | -17.8781 | -83.7906
-99 | -1.7279 | 81.4326 | 8.5674 | -113.6035 | 89.1243 | 0.87574 | -104.717 | 96.8368 | -6.8368 | -95.867 | 104.3829 | -14.3829 | -86.7292 | 111.5549 | -21.5549 | -76.9685 | 107.122 | -17.122 | -83.1691
-98 | -1.7104 | 80.7337 | 9.2663 | -113.002 | 88.3872 | 1.6128 | -104.0723 | 96.0794 | -6.0794 | -95.2099 | 103.6234 | -13.6234 | -86.0923 | 110.8144 | -20.8144 | -76.3876 | 106.367 | -16.367 | -82.5488
-97 | -1.693 | 80.0317 | 9.9683 | -112.403 | 87.648 | 2.352 | -103.4298 | 95.3212 | -5.3212 | -94.5546 | 102.8645 | -12.8645 | -85.4567 | 110.0758 | -20.0758 | -75.807 | 105.613 | -15.613 | -81.9294
-96 | -1.6755 | 79.3267 | 10.6733 | -111.8063 | 86.9069 | 3.0931 | -102.7892 | 94.5623 | -4.5623 | -93.901 | 102.1063 | -12.1063 | -84.8222 | 109.339 | -19.339 | -75.2264 | 104.8601 | -14.8601 | -81.3108
-95 | -1.6581 | 78.6187 | 11.3813 | -111.2119 | 86.1639 | 3.8361 | -102.1503 | 93.8028 | -3.8028 | -93.2487 | 101.3488 | -11.3488 | -84.1886 | 108.6042 | -18.6042 | -74.6456 | 104.1085 | -14.1085 | -80.6928
-94 | -1.6406 | 77.9079 | 12.0921 | -110.6195 | 85.4191 | 4.5809 | -101.513 | 93.0428 | -3.0428 | -92.5976 | 100.5922 | -10.5922 | -83.5555 | 107.8714 | -17.8714 | -74.0644 | 103.3583 | -13.3583 | -80.0751
-93 | -1.6232 | 77.1943 | 12.8057 | -110.0291 | 84.6726 | 5.3274 | -100.877 | 92.2825 | -2.2825 | -91.9474 | 99.8365 | -9.8365 | -82.9229 | 107.1407 | -17.1407 | -73.4827 | 102.6094 | -12.6094 | -79.4574
-92 | -1.6057 | 76.478 | 13.522 | -109.4404 | 83.9245 | 6.0755 | -100.2422 | 91.5218 | -1.5218 | -91.2979 | 99.0819 | -9.0819 | -82.2904 | 106.4123 | -16.4123 | -72.9002 | 101.862 | -11.862 | -78.8397
-91 | -1.5882 | 75.7591 | 14.2409 | -108.8533 | 83.1749 | 6.8251 | -99.6082 | 90.761 | -0.76096 | -90.6488 | 98.3284 | -8.3284 | -81.6579 | 105.6861 | -15.6861 | -72.3169 | 101.1163 | -11.1163 | -78.2217
-90 | -1.5708 | 75.0377 | 14.9623 | -108.2676 | 82.4239 | 7.5761 | -98.9749 | 90 | 0 | -90 | 97.5761 | -7.5761 | -81.0251 | 104.9623 | -14.9623 | -71.7324 | 100.3722 | -10.3722 | -77.6031 | -108.2676 | [6 empty] | 14.9623
-89 | -1.5533 | 74.3139 | 15.6861 | -107.6831 | 81.6716 | 8.3284 | -98.3421 | 89.239 | 0.76096 | -89.3512 | 96.8251 | -6.8251 | -80.3918 | 104.2409 | -14.2409 | -71.1467 | 99.6298 | -9.6298 | -76.9838 | -98.9749 | [6 empty] | 7.5761
-88 | -1.5359 | 73.5877 | 16.4123 | -107.0998 | 80.9181 | 9.0819 | -97.7096 | 88.4782 | 1.5218 | -88.7021 | 96.0755 | -6.0755 | -79.7578 | 103.522 | -13.522 | -70.5596 | 98.8894 | -8.8894 | -76.3636 | -90 | [6 empty] | 0
-87 | -1.5184 | 72.8593 | 17.1407 | -106.5173 | 80.1635 | 9.8365 | -97.0771 | 87.7175 | 2.2825 | -88.0526 | 95.3274 | -5.3274 | -79.123 | 102.8057 | -12.8057 | -69.9709 | 98.1508 | -8.1508 | -75.7423 | -81.0251 | [6 empty] | -7.5761
-86 | -1.501 | 72.1286 | 17.8714 | -105.9356 | 79.4078 | 10.5922 | -96.4445 | 86.9572 | 3.0428 | -87.4024 | 94.5809 | -4.5809 | -78.487 | 102.0921 | -12.0921 | -69.3805 | 97.4143 | -7.4143 | -75.1197 | -71.7324 | [6 empty] | -14.9623
-85 | -1.4835 | 71.3958 | 18.6042 | -105.3544 | 78.6512 | 11.3488 | -95.8114 | 86.1972 | 3.8028 | -86.7513 | 93.8361 | -3.8361 | -77.8497 | 101.3813 | -11.3813 | -68.7881 | 96.6799 | -6.6799 | -74.4956
-84 | -1.4661 | 70.661 | 19.339 | -104.7736 | 77.8937 | 12.1063 | -95.1778 | 85.4377 | 4.5623 | -86.099 | 93.0931 | -3.0931 | -77.2108 | 100.6733 | -10.6733 | -68.1937 | 95.9478 | -5.9478 | -73.8697
-83 | -1.4486 | 69.9242 | 20.0758 | -104.193 | 77.1355 | 12.8645 | -94.5433 | 84.6788 | 5.3212 | -85.4454 | 92.352 | -2.352 | -76.5702 | 99.9683 | -9.9683 | -67.597 | 95.2179 | -5.2179 | -73.242
-82 | -1.4312 | 69.1856 | 20.8144 | -103.6124 | 76.3766 | 13.6234 | -93.9077 | 83.9206 | 6.0794 | -84.7901 | 91.6128 | -1.6128 | -75.9277 | 99.2663 | -9.2663 | -66.998 | 94.4905 | -4.4905 | -72.6122
-81 | -1.4137 | 68.4451 | 21.5549 | -103.0315 | 75.6171 | 14.3829 | -93.2708 | 83.1632 | 6.8368 | -84.133 | 90.8757 | -0.87574 | -75.283 | 98.5674 | -8.5674 | -66.3965 | 93.7656 | -3.7656 | -71.9801
-80 | -1.3963 | 67.7028 | 22.2972 | -102.4503 | 74.8571 | 15.1429 | -92.6323 | 82.4066 | 7.5934 | -83.4738 | 90.1408 | -0.14084 | -74.636 | 97.8717 | -7.8717 | -65.7922 | 93.0433 | -3.0433 | -71.3455
-79 | -1.3788 | 66.9589 | 23.0411 | -101.8685 | 74.0968 | 15.9032 | -91.992 | 81.6511 | 8.3489 | -82.8123 | 89.4082 | 0.59178 | -73.9864 | 97.1793 | -7.1793 | -65.1851 | 92.3236 | -2.3236 | -70.7083
-78 | -1.3614 | 66.2134 | 23.7866 | -101.2858 | 73.3361 | 16.6639 | -91.3497 | 80.8967 | 9.1033 | -82.1482 | 88.678 | 1.322 | -73.334 | 96.4903 | -6.4903 | -64.575 | 91.6068 | -1.6068 | -70.0683
-77 | -1.3439 | 65.4664 | 24.5336 | -100.7021 | 72.5753 | 17.4247 | -90.7051 | 80.1435 | 9.8565 | -81.4814 | 87.9502 | 2.0498 | -72.6787 | 95.8048 | -5.8048 | -63.9618 | 90.8929 | -0.89288 | -69.4252
-76 | -1.3265 | 64.718 | 25.282 | -100.1172 | 71.8144 | 18.1856 | -90.0579 | 79.3916 | 10.6084 | -80.8114 | 87.2251 | 2.7749 | -72.0201 | 95.1229 | -5.1229 | -63.3454 | 90.182 | -0.18197 | -68.779
-75 | -1.309 | 63.9682 | 26.0318 | -99.5307 | 71.0534 | 18.9466 | -89.4079 | 78.6411 | 11.3589 | -80.1382 | 86.5027 | 3.4973 | -71.3582 | 94.4446 | -4.4446 | -62.7254 | 89.4742 | 0.52583 | -68.1294 | -99.5307 | [7 empty] | 26.0318
-74 | -1.2915 | 63.2171 | 26.7829 | -98.9426 | 70.2925 | 19.7075 | -88.7549 | 77.8922 | 12.1078 | -79.4614 | 85.783 | 4.217 | -70.6928 | 93.7702 | -3.7702 | -62.1019 | 88.7696 | 1.2304 | -67.4762 | -89.4079 | [7 empty] | 18.9466
-73 | -1.2741 | 62.4648 | 27.5352 | -98.3525 | 69.5318 | 20.4682 | -88.0984 | 77.1449 | 12.8551 | -78.7808 | 85.0664 | 4.9336 | -70.0235 | 93.0996 | -3.0996 | -61.4747 | 88.0684 | 1.9316 | -66.8192 | -80.1382 | [7 empty] | 11.3589
-72 | -1.2566 | 61.7113 | 28.2887 | -97.7602 | 68.7714 | 21.2286 | -87.4384 | 76.3993 | 13.6007 | -78.0962 | 84.3527 | 5.6473 | -69.3502 | 92.433 | -2.433 | -60.8437 | 87.3706 | 2.6294 | -66.1583 | -71.3582 | [7 empty] | 3.4973
-71 | -1.2392 | 60.9568 | 29.0432 | -97.1654 | 68.0114 | 21.9886 | -86.7743 | 75.6557 | 14.3443 | -77.4072 | 83.6422 | 6.3578 | -68.6728 | 91.7705 | -1.7705 | -60.2086 | 86.6763 | 3.3237 | -65.4933 | -62.7254 | [7 empty] | -4.4446
-70 | -1.2217 | 60.2013 | 29.7987 | -96.568 | 67.2519 | 22.7481 | -86.1061 | 74.914 | 15.086 | -76.7137 | 82.935 | 7.065 | -67.9909 | 91.1122 | -1.1122 | -59.5694 | 85.9858 | 4.0142 | -64.824
-69 | -1.2043 | 59.4449 | 30.5551 | -95.9675 | 66.4931 | 23.5069 | -85.4333 | 74.1745 | 15.8255 | -76.0153 | 82.2312 | 7.7688 | -67.3045 | 90.4583 | -0.45827 | -58.926 | 85.299 | 4.701 | -64.1503
-68 | -1.1868 | 58.6876 | 31.3124 | -95.3637 | 65.7349 | 24.2651 | -84.7557 | 73.4372 | 16.5628 | -75.3118 | 81.531 | 8.469 | -66.6132 | 89.8087 | 0.19127 | -58.2781 | 84.6161 | 5.3839 | -63.4718
-67 | -1.1694 | 57.9296 | 32.0704 | -94.7563 | 64.9775 | 25.0225 | -84.073 | 72.7024 | 17.2976 | -74.6028 | 80.8344 | 9.1656 | -65.9169 | 89.1637 | 0.83627 | -57.6257 | 83.9373 | 6.0627 | -62.7886
-66 | -1.1519 | 57.1709 | 32.8291 | -94.1451 | 64.2211 | 25.7789 | -83.3847 | 71.97 | 18.03 | -73.8882 | 80.1415 | 9.8585 | -65.2153 | 88.5234 | 1.4766 | -56.9686 | 83.2627 | 6.7373 | -62.1003
-65 | -1.1345 | 56.4117 | 33.5883 | -93.5296 | 63.4657 | 26.5343 | -82.6906 | 71.2402 | 18.7598 | -73.1677 | 79.4527 | 10.5473 | -64.5084 | 87.8878 | 2.1122 | -56.3067 | 82.5923 | 7.4077 | -61.4068
-64 | -1.117 | 55.6519 | 34.3481 | -92.9096 | 62.7116 | 27.2884 | -81.9903 | 70.5133 | 19.4867 | -72.4409 | 78.7678 | 11.2322 | -63.7957 | 87.2571 | 2.7429 | -55.6399 | 81.9264 | 8.0736 | -60.708
-63 | -1.0996 | 54.8917 | 35.1083 | -92.2848 | 61.9587 | 28.0413 | -81.2835 | 69.7893 | 20.2107 | -71.7076 | 78.0872 | 11.9128 | -63.0773 | 86.6315 | 3.3685 | -54.9679 | 81.265 | 8.735 | -60.0036
-62 | -1.0821 | 54.1312 | 35.8688 | -91.6546 | 61.2072 | 28.7928 | -80.5698 | 69.0683 | 20.9317 | -70.9674 | 77.4109 | 12.5891 | -62.3527 | 86.011 | 3.989 | -54.2908 | 80.6084 | 9.3916 | -59.2934
-61 | -1.0647 | 53.3704 | 36.6296 | -91.0188 | 60.4574 | 29.5426 | -79.8488 | 68.3506 | 21.6494 | -70.22 | 76.739 | 13.261 | -61.6219 | 85.3957 | 4.6043 | -53.6084 | 79.9565 | 10.0435 | -58.5774
-60 | -1.0472 | 52.6095 | 37.3905 | -90.377 | 59.7092 | 30.2908 | -79.12 | 67.6362 | 22.3638 | -69.4653 | 76.0719 | 13.9281 | -60.8846 | 84.7859 | 5.2141 | -52.9205 | 79.3097 | 10.6903 | -57.8553 | -90.377 | [8 empty] | 37.3905
-59 | -1.0297 | 51.8486 | 38.1514 | -89.7288 | 58.9628 | 31.0372 | -78.3832 | 66.9254 | 23.0746 | -68.7027 | 75.4095 | 14.5905 | -60.1406 | 84.1816 | 5.8184 | -52.227 | 78.6679 | 11.3321 | -57.1269 | -79.12 | [8 empty] | 30.2908
-58 | -1.0123 | 51.0876 | 38.9124 | -89.0736 | 58.2184 | 31.7816 | -77.6379 | 66.2182 | 23.7818 | -67.9321 | 74.752 | 15.248 | -59.3897 | 83.5829 | 6.4171 | -51.5279 | 78.0315 | 11.9685 | -56.3921 | -69.4653 | [8 empty] | 22.3638
-57 | -0.99484 | 50.3268 | 39.6732 | -88.4112 | 57.4762 | 32.5238 | -76.8836 | 65.515 | 24.485 | -67.1531 | 74.0997 | 15.9003 | -58.6317 | 82.9901 | 7.0099 | -50.8229 | 77.4004 | 12.5996 | -55.6507 | -60.8846 | [8 empty] | 13.9281
-56 | -0.97738 | 49.5663 | 40.4337 | -87.7409 | 56.7363 | 33.2637 | -76.12 | 64.8158 | 25.1842 | -66.3653 | 73.4526 | 16.5474 | -57.8664 | 82.4031 | 7.5969 | -50.1121 | 76.775 | 13.225 | -54.9025 | -52.9205 | [8 empty] | 5.2141
-55 | -0.95993 | 48.8061 | 41.1939 | -87.0623 | 55.9988 | 34.0012 | -75.3464 | 64.1208 | 25.8792 | -65.5685 | 72.8109 | 17.1891 | -57.0936 | 81.8223 | 8.1777 | -49.3952 | 76.1553 | 13.8447 | -54.1474
-54 | -0.94248 | 48.0464 | 41.9536 | -86.3749 | 55.2639 | 34.7361 | -74.5625 | 63.4302 | 26.5698 | -64.7622 | 72.1749 | 17.8251 | -56.313 | 81.2477 | 8.7523 | -48.6721 | 75.5415 | 14.4585 | -53.3852
-53 | -0.92502 | 47.2873 | 42.7127 | -85.6781 | 54.5318 | 35.4682 | -73.7678 | 62.7442 | 27.2558 | -63.9463 | 71.5446 | 18.4554 | -55.5245 | 80.6795 | 9.3205 | -47.9428 | 74.9337 | 15.0663 | -52.6157
-52 | -0.90757 | 46.5288 | 43.4712 | -84.9712 | 53.8027 | 36.1973 | -72.9617 | 62.0629 | 27.9371 | -63.1202 | 70.9203 | 19.0797 | -54.7279 | 80.1177 | 9.8823 | -47.2072 | 74.3322 | 15.6678 | -51.8388
-51 | -0.89012 | 45.7712 | 44.2288 | -84.2538 | 53.0767 | 36.9233 | -72.1437 | 61.3867 | 28.6133 | -62.2837 | 70.3021 | 19.6979 | -53.9229 | 79.5627 | 10.4373 | -46.4651 | 73.7371 | 16.2629 | -51.0544
-50 | -0.87266 | 45.0146 | 44.9854 | -83.5251 | 52.3541 | 37.6459 | -71.3132 | 60.7157 | 29.2843 | -61.4364 | 69.6903 | 20.3097 | -53.1094 | 79.0145 | 10.9855 | -45.7165 | 73.1486 | 16.8514 | -50.2621
-49 | -0.85521 | 44.259 | 45.741 | -82.7845 | 51.6351 | 38.3649 | -70.4698 | 60.0501 | 29.9499 | -60.5779 | 69.085 | 20.915 | -52.2871 | 78.4732 | 11.5268 | -44.9612 | 72.5668 | 17.4332 | -49.462
-48 | -0.83776 | 43.5047 | 46.4953 | -82.0311 | 50.9198 | 39.0802 | -69.6127 | 59.3901 | 30.6099 | -59.7079 | 68.4863 | 21.5137 | -51.4559 | 77.9391 | 12.0609 | -44.1993 | 71.992 | 18.008 | -48.6539
-47 | -0.8203 | 42.7518 | 47.2482 | -81.2643 | 50.2085 | 39.7915 | -68.7414 | 58.736 | 31.264 | -58.826 | 67.8947 | 22.1053 | -50.6157 | 77.4122 | 12.5878 | -43.4305 | 71.4243 | 18.5757 | -47.8376
-46 | -0.80285 | 42.0005 | 47.9995 | -80.4832 | 49.5015 | 40.4985 | -67.8553 | 58.088 | 31.912 | -57.9319 | 67.3101 | 22.6899 | -49.7661 | 76.8928 | 13.1072 | -42.6549 | 70.8639 | 19.1361 | -47.013
-45 | -0.7854 | 41.2509 | 48.7491 | -79.687 | 48.7989 | 41.2011 | -66.9537 | 57.4464 | 32.5536 | -57.0251 | 66.7329 | 23.2671 | -48.907 | 76.381 | 13.619 | -41.8723 | 70.3111 | 19.6889 | -46.1799 | -79.687 | [9 empty] | 48.7491
-44 | -0.76794 | 40.5032 | 49.4968 | -78.8747 | 48.1011 | 41.8989 | -66.0359 | 56.8113 | 33.1887 | -56.1054 | 66.1632 | 23.8368 | -48.0383 | 75.877 | 14.123 | -41.0827 | 69.7659 | 20.2341 | -45.3383 | -66.9537 | [9 empty] | 41.2011
-43 | -0.75049 | 39.7576 | 50.2424 | -78.0453 | 47.4083 | 42.5917 | -65.1013 | 56.1831 | 33.8169 | -55.1723 | 65.6012 | 24.3988 | -47.1598 | 75.3809 | 14.6191 | -40.2861 | 69.2286 | 20.7714 | -44.488 | -57.0251 | [9 empty] | 32.5536
-42 | -0.73304 | 39.0143 | 50.9857 | -77.1978 | 46.7207 | 43.2793 | -64.1491 | 55.5621 | 34.4379 | -54.2254 | 65.0473 | 24.9527 | -46.2713 | 74.893 | 15.107 | -39.4823 | 68.6994 | 21.3006 | -43.6289 | -48.907 | [9 empty] | 23.2671
-41 | -0.71558 | 38.2736 | 51.7264 | -76.3311 | 46.0387 | 43.9613 | -63.1786 | 54.9485 | 35.0515 | -53.2645 | 64.5015 | 25.4985 | -45.3727 | 74.4133 | 15.5867 | -38.6714 | 68.1786 | 21.8214 | -42.7609 | -41.8723 | [9 empty] | 13.619
-40 | -0.69813 | 37.5356 | 52.4644 | -75.444 | 45.3626 | 44.6374 | -62.189 | 54.3425 | 35.6575 | -52.2891 | 63.9642 | 26.0358 | -44.4638 | 73.942 | 16.058 | -37.8532 | 67.6662 | 22.3338 | -41.8839
-39 | -0.68068 | 36.8006 | 53.1994 | -74.5352 | 44.6927 | 45.3073 | -61.1796 | 53.7445 | 36.2555 | -51.2989 | 63.4355 | 26.5645 | -43.5444 | 73.4794 | 16.5206 | -37.0279 | 67.1625 | 22.8375 | -40.9978
-38 | -0.66323 | 36.0688 | 53.9312 | -73.6035 | 44.0293 | 45.9707 | -60.1496 | 53.1548 | 36.8452 | -50.2936 | 62.9158 | 27.0842 | -42.6146 | 73.0256 | 16.9744 | -36.1953 | 66.6678 | 23.3322 | -40.1025
-37 | -0.64577 | 35.3406 | 54.6594 | -72.6474 | 43.3728 | 46.6272 | -59.0981 | 52.5738 | 37.4262 | -49.2727 | 62.4052 | 27.5948 | -41.6741 | 72.5807 | 17.4193 | -35.3554 | 66.1822 | 23.8178 | -39.1981
-36 | -0.62832 | 34.6162 | 55.3838 | -71.6653 | 42.7235 | 47.2765 | -58.0244 | 52.0016 | 37.9984 | -48.2359 | 61.9039 | 28.0961 | -40.7228 | 72.145 | 17.855 | -34.5083 | 65.706 | 24.294 | -38.2843
-35 | -0.61087 | 33.896 | 56.104 | -70.6557 | 42.0819 | 47.9181 | -56.9276 | 51.4387 | 38.5613 | -47.183 | 61.4123 | 28.5877 | -39.7607 | 71.7185 | 18.2815 | -33.6539 | 65.2394 | 24.7606 | -37.3612
-34 | -0.59341 | 33.1803 | 56.8197 | -69.6168 | 41.4483 | 48.5517 | -55.8068 | 50.8853 | 39.1147 | -46.1137 | 60.9306 | 29.0694 | -38.7877 | 71.3016 | 18.6984 | -32.7922 | 64.7825 | 25.2175 | -36.4288
-33 | -0.57596 | 32.4695 | 57.5305 | -68.5468 | 40.8232 | 49.1768 | -54.6612 | 50.3419 | 39.6581 | -45.0275 | 60.459 | 29.541 | -37.8036 | 70.8943 | 19.1057 | -31.9233 | 64.3357 | 25.6643 | -35.487
-32 | -0.55851 | 31.764 | 58.236 | -67.4438 | 40.2069 | 49.7931 | -53.4899 | 49.8087 | 40.1913 | -43.9243 | 59.9978 | 30.0022 | -36.8086 | 70.4969 | 19.5031 | -31.0472 | 63.8991 | 26.1009 | -34.5358
-31 | -0.54105 | 31.0642 | 58.9358 | -66.3056 | 39.6 | 50.4 | -52.2921 | 49.2862 | 40.7138 | -42.8038 | 59.5472 | 30.4528 | -35.8025 | 70.1094 | 19.8906 | -30.1639 | 63.4729 | 26.5271 | -33.5752
-30 | -0.5236 | 30.3705 | 59.6295 | -65.1301 | 39.003 | 50.997 | -51.0668 | 48.7747 | 41.2253 | -41.6657 | 59.1076 | 30.8924 | -34.7853 | 69.7322 | 20.2678 | -29.2735 | 63.0575 | 26.9425 | -32.6052 | -65.1301 | [10 empty] | 59.6295
-29 | -0.50615 | 29.6835 | 60.3165 | -63.915 | 38.4163 | 51.5837 | -49.8133 | 48.2746 | 41.7254 | -40.51 | 58.679 | 31.321 | -33.7571 | 69.3653 | 20.6347 | -28.3761 | 62.6529 | 27.3471 | -31.626 | -51.0668 | [10 empty] | 50.997
-28 | -0.48869 | 29.0038 | 60.9962 | -62.6577 | 37.8405 | 52.1595 | -48.5306 | 47.7862 | 42.2138 | -39.3362 | 58.2619 | 31.7381 | -32.7178 | 69.0089 | 20.9911 | -27.4717 | 62.2595 | 27.7405 | -30.6375 | -41.6657 | [10 empty] | 41.2253
-27 | -0.47124 | 28.3318 | 61.6682 | -61.3556 | 37.2761 | 52.7239 | -47.218 | 47.31 | 42.69 | -38.1445 | 57.8565 | 32.1435 | -31.6675 | 68.6633 | 21.3367 | -26.5605 | 61.8774 | 28.1226 | -29.6398 | -34.7853 | [10 empty] | 30.8924
-26 | -0.45379 | 27.6683 | 62.3317 | -60.006 | 36.7237 | 53.2763 | -45.8747 | 46.8463 | 43.1537 | -36.9345 | 57.463 | 32.537 | -30.6063 | 68.3285 | 21.6715 | -25.6424 | 61.5069 | 28.4931 | -28.6329 | -29.2735 | [10 empty] | 20.2678
-25 | -0.43633 | 27.0139 | 62.9861 | -58.6059 | 36.1838 | 53.8162 | -44.4998 | 46.3956 | 43.6044 | -35.7063 | 57.0817 | 32.9183 | -29.5343 | 68.0047 | 21.9953 | -24.7177 | 61.1482 | 28.8518 | -27.6171
-24 | -0.41888 | 26.3694 | 63.6306 | -57.1523 | 35.6571 | 54.3429 | -43.0928 | 45.9582 | 44.0418 | -34.4599 | 56.7129 | 33.2871 | -28.4515 | 67.6921 | 22.3079 | -23.7865 | 60.8014 | 29.1986 | -26.5925
-23 | -0.40143 | 25.7356 | 64.2644 | -55.6421 | 35.1443 | 54.8557 | -41.6529 | 45.5346 | 44.4654 | -33.1952 | 56.3567 | 33.6433 | -27.3582 | 67.3909 | 22.6091 | -22.8488 | 60.4669 | 29.5331 | -25.5591
-22 | -0.38397 | 25.1133 | 64.8867 | -54.0718 | 34.6459 | 55.3541 | -40.1797 | 45.1251 | 44.8749 | -31.9123 | 56.0135 | 33.9865 | -26.2544 | 67.1012 | 22.8988 | -21.9049 | 60.1449 | 29.8551 | -24.5171
-21 | -0.36652 | 24.5035 | 65.4965 | -52.4381 | 34.1626 | 55.8374 | -38.6725 | 44.7302 | 45.2698 | -30.6114 | 55.6836 | 34.3164 | -25.1405 | 66.8232 | 23.1768 | -20.9549 | 59.8355 | 30.1645 | -23.4668
-20 | -0.34907 | 23.9072 | 66.0928 | -50.7375 | 33.6951 | 56.3049 | -37.1311 | 44.3502 | 45.6498 | -29.2926 | 55.367 | 34.633 | -24.0165 | 66.557 | 23.443 | -19.9989 | 59.5389 | 30.4611 | -22.4082
-19 | -0.33161 | 23.3255 | 66.6745 | -48.9665 | 33.2441 | 56.7559 | -35.5552 | 43.9857 | 46.0143 | -27.9561 | 55.0642 | 34.9358 | -22.8828 | 66.3027 | 23.6973 | -19.0372 | 59.2554 | 30.7446 | -21.3417
-18 | -0.31416 | 22.7596 | 67.2404 | -47.1216 | 32.8103 | 57.1897 | -33.9445 | 43.6369 | 46.3631 | -26.6023 | 54.7753 | 35.2247 | -21.7396 | 66.0606 | 23.9394 | -18.0699 | 58.9851 | 31.0149 | -20.2676
-17 | -0.29671 | 22.2107 | 67.7893 | -45.1993 | 32.3945 | 57.6055 | -32.2993 | 43.3043 | 46.6957 | -25.2315 | 54.5006 | 35.4994 | -20.5872 | 65.8307 | 24.1693 | -17.0973 | 58.7282 | 31.2718 | -19.1859
-16 | -0.27925 | 21.6801 | 68.3199 | -43.1964 | 31.9973 | 58.0027 | -30.6195 | 42.9882 | 47.0118 | -23.8442 | 54.2402 | 35.7598 | -19.4259 | 65.6132 | 24.3868 | -16.1196 | 58.485 | 31.515 | -18.0971
-15 | -0.2618 | 21.1694 | 68.8306 | -41.1099 | 31.6196 | 58.3804 | -28.9056 | 42.6892 | 47.3108 | -22.4407 | 53.9945 | 36.0055 | -18.2561 | 65.4082 | 24.5918 | -15.137 | 58.2555 | 31.7445 | -17.0014 | -41.1099 | [11 empty] | 68.8306
-14 | -0.24435 | 20.68 | 69.32 | -38.937 | 31.2619 | 58.7381 | -27.1581 | 42.4074 | 47.5926 | -21.0218 | 53.7635 | 36.2365 | -17.0781 | 65.2158 | 24.7842 | -14.1498 | 58.04 | 31.96 | -15.8992 | -28.9056 | [11 empty] | 58.3804
-13 | -0.22689 | 20.2135 | 69.7865 | -36.6754 | 30.9251 | 59.0749 | -25.3778 | 42.1433 | 47.8567 | -19.588 | 53.5476 | 36.4524 | -15.8924 | 65.0362 | 24.9638 | -13.1581 | 57.8386 | 32.1614 | -14.7907 | -22.4407 | [11 empty] | 47.3108
-12 | -0.20944 | 19.7715 | 70.2285 | -34.3238 | 30.6099 | 59.3901 | -23.5656 | 41.8973 | 48.1027 | -18.14 | 53.3468 | 36.6532 | -14.6995 | 64.8694 | 25.1306 | -12.1624 | 57.6515 | 32.3485 | -13.6765 | -18.2561 | [11 empty] | 36.0055
-11 | -0.19199 | 19.3559 | 70.6441 | -31.8811 | 30.3169 | 59.6831 | -21.7228 | 41.6696 | 48.3304 | -16.6786 | 53.1614 | 36.8386 | -13.4996 | 64.7155 | 25.2845 | -11.1627 | 57.4788 | 32.5212 | -12.5567 | -15.137 | [11 empty] | 24.5918
-10 | -0.17453 | 18.9683 | 71.0317 | -29.3475 | 30.0468 | 59.9532 | -19.8507 | 41.4606 | 48.5394 | -15.2046 | 52.9916 | 37.0084 | -12.2934 | 64.5748 | 25.4252 | -10.1596 | 57.3207 | 32.6793 | -11.4319
-9 | -0.15708 | 18.6105 | 71.3895 | -26.7244 | 29.8003 | 60.1997 | -17.951 | 41.2705 | 48.7295 | -13.719 | 52.8374 | 37.1626 | -11.0813 | 64.4471 | 25.5529 | -9.1531 | 57.1772 | 32.8228 | -10.3023
-8 | -0.13963 | 18.2844 | 71.7156 | -24.0142 | 29.5779 | 60.4221 | -16.0257 | 41.0997 | 48.9003 | -12.2227 | 52.6991 | 37.3009 | -9.8639 | 64.3327 | 25.6673 | -8.1437 | 57.0485 | 32.9515 | -9.1686
-7 | -0.12217 | 17.9917 | 72.0083 | -21.221 | 29.3803 | 60.6197 | -14.0769 | 40.9484 | 49.0516 | -10.7167 | 52.5768 | 37.4232 | -8.6416 | 64.2315 | 25.7685 | -7.1316 | 56.9347 | 33.0653 | -8.031
-6 | -0.10472 | 17.7341 | 72.2659 | -18.3502 | 29.2079 | 60.7921 | -12.1069 | 40.8168 | 49.1832 | -9.2021 | 52.4705 | 37.5295 | -7.4151 | 64.1437 | 25.8563 | -6.1172 | 56.8359 | 33.1641 | -6.89
-5 | -0.087266 | 17.5131 | 72.4869 | -15.4089 | 29.0612 | 60.9388 | -10.1184 | 40.7051 | 49.2949 | -7.68 | 52.3804 | 37.6196 | -6.1849 | 64.0694 | 25.9306 | -5.1008 | 56.7522 | 33.2478 | -5.7462
-4 | -0.069813 | 17.3302 | 72.6698 | -12.406 | 28.9406 | 61.0594 | -8.1142 | 40.6134 | 49.3866 | -6.1517 | 52.3065 | 37.6935 | -4.9517 | 64.0085 | 25.9915 | -4.0827 | 56.6836 | 33.3164 | -4.5999
-3 | -0.05236 | 17.1865 | 72.8135 | -9.3515 | 28.8465 | 61.1535 | -6.097 | 40.542 | 49.458 | -4.6182 | 52.249 | 37.751 | -3.7159 | 63.961 | 26.039 | -3.0632 | 56.6302 | 33.3698 | -3.4516
-2 | -0.034907 | 17.0831 | 72.9169 | -6.2571 | 28.7791 | 61.2209 | -4.0702 | 40.4909 | 49.5091 | -3.081 | 52.2079 | 37.7921 | -2.4783 | 63.9271 | 26.0729 | -2.0427 | 56.592 | 33.408 | -2.3019
-1 | -0.017453 | 17.0208 | 72.9792 | -3.1355 | 28.7385 | 61.2615 | -2.0367 | 40.4602 | 49.5398 | -1.5411 | 52.1832 | 37.8168 | -1.2395 | 63.9068 | 26.0932 | -1.0215 | 56.569 | 33.431 | -1.1512
-0.001 | -1.7453e-05 | 17 | 73 | -0.0031378 | 28.725 | 61.275 | -0.0020373 | 40.45 | 49.55 | -0.0015413 | 52.175 | 37.825 | -0.0012396 | 63.9 | 26.1 | -0.0010216 | 56.5614 | 33.4386 | -0.0011513 | -0.0031378 | [12 empty] | 73
0.001 | 1.7453e-05 | 17 | 73 | 0.0031378 | 28.725 | 61.275 | 0.0020373 | 40.45 | 49.55 | 0.0015413 | 52.175 | 37.825 | 0.0012396 | 63.9 | 26.1 | 0.0010216 | 56.5614 | 33.4386 | 0.0011513 | 0 | [12 empty] | 73
1 | 0.017453 | 17.0208 | 72.9792 | 3.1355 | 28.7385 | 61.2615 | 2.0367 | 40.4602 | 49.5398 | 1.5411 | 52.1832 | 37.8168 | 1.2395 | 63.9068 | 26.0932 | 1.0215 | 56.569 | 33.431 | 1.1512 | 0 | [12 empty] | 61.275
2 | 0.034907 | 17.0831 | 72.9169 | 6.2571 | 28.7791 | 61.2209 | 4.0702 | 40.4909 | 49.5091 | 3.081 | 52.2079 | 37.7921 | 2.4783 | 63.9271 | 26.0729 | 2.0427 | 56.592 | 33.408 | 2.3019 | 0 | [12 empty] | 49.55
3 | 0.05236 | 17.1865 | 72.8135 | 9.3515 | 28.8465 | 61.1535 | 6.097 | 40.542 | 49.458 | 4.6182 | 52.249 | 37.751 | 3.7159 | 63.961 | 26.039 | 3.0632 | 56.6302 | 33.3698 | 3.4516 | 0 | [12 empty] | 37.825
4 | 0.069813 | 17.3302 | 72.6698 | 12.406 | 28.9406 | 61.0594 | 8.1142 | 40.6134 | 49.3866 | 6.1517 | 52.3065 | 37.6935 | 4.9517 | 64.0085 | 25.9915 | 4.0827 | 56.6836 | 33.3164 | 4.5999 | 0 | [12 empty] | 26.1
5 | 0.087266 | 17.5131 | 72.4869 | 15.4089 | 29.0612 | 60.9388 | 10.1184 | 40.7051 | 49.2949 | 7.68 | 52.3804 | 37.6196 | 6.1849 | 64.0694 | 25.9306 | 5.1008 | 56.7522 | 33.2478 | 5.7462
6 | 0.10472 | 17.7341 | 72.2659 | 18.3502 | 29.2079 | 60.7921 | 12.1069 | 40.8168 | 49.1832 | 9.2021 | 52.4705 | 37.5295 | 7.4151 | 64.1437 | 25.8563 | 6.1172 | 56.8359 | 33.1641 | 6.89
7 | 0.12217 | 17.9917 | 72.0083 | 21.221 | 29.3803 | 60.6197 | 14.0769 | 40.9484 | 49.0516 | 10.7167 | 52.5768 | 37.4232 | 8.6416 | 64.2315 | 25.7685 | 7.1316 | 56.9347 | 33.0653 | 8.031
8 | 0.13963 | 18.2844 | 71.7156 | 24.0142 | 29.5779 | 60.4221 | 16.0257 | 41.0997 | 48.9003 | 12.2227 | 52.6991 | 37.3009 | 9.8639 | 64.3327 | 25.6673 | 8.1437 | 57.0485 | 32.9515 | 9.1686
9 | 0.15708 | 18.6105 | 71.3895 | 26.7244 | 29.8003 | 60.1997 | 17.951 | 41.2705 | 48.7295 | 13.719 | 52.8374 | 37.1626 | 11.0813 | 64.4471 | 25.5529 | 9.1531 | 57.1772 | 32.8228 | 10.3023
10 | 0.17453 | 18.9683 | 71.0317 | 29.3475 | 30.0468 | 59.9532 | 19.8507 | 41.4606 | 48.5394 | 15.2046 | 52.9916 | 37.0084 | 12.2934 | 64.5748 | 25.4252 | 10.1596 | 57.3207 | 32.6793 | 11.4319
11 | 0.19199 | 19.3559 | 70.6441 | 31.8811 | 30.3169 | 59.6831 | 21.7228 | 41.6696 | 48.3304 | 16.6786 | 53.1614 | 36.8386 | 13.4996 | 64.7155 | 25.2845 | 11.1627 | 57.4788 | 32.5212 | 12.5567
12 | 0.20944 | 19.7715 | 70.2285 | 34.3238 | 30.6099 | 59.3901 | 23.5656 | 41.8973 | 48.1027 | 18.14 | 53.3468 | 36.6532 | 14.6995 | 64.8694 | 25.1306 | 12.1624 | 57.6515 | 32.3485 | 13.6765
13 | 0.22689 | 20.2135 | 69.7865 | 36.6754 | 30.9251 | 59.0749 | 25.3778 | 42.1433 | 47.8567 | 19.588 | 53.5476 | 36.4524 | 15.8924 | 65.0362 | 24.9638 | 13.1581 | 57.8386 | 32.1614 | 14.7907
14 | 0.24435 | 20.68 | 69.32 | 38.937 | 31.2619 | 58.7381 | 27.1581 | 42.4074 | 47.5926 | 21.0218 | 53.7635 | 36.2365 | 17.0781 | 65.2158 | 24.7842 | 14.1498 | 58.04 | 31.96 | 15.8992
15 | 0.2618 | 21.1694 | 68.8306 | 41.1099 | 31.6196 | 58.3804 | 28.9056 | 42.6892 | 47.3108 | 22.4407 | 53.9945 | 36.0055 | 18.2561 | 65.4082 | 24.5918 | 15.137 | 58.2555 | 31.7445 | 17.0014 | 41.1099 | [13 empty] | 68.8306
16 | 0.27925 | 21.6801 | 68.3199 | 43.1964 | 31.9973 | 58.0027 | 30.6195 | 42.9882 | 47.0118 | 23.8442 | 54.2402 | 35.7598 | 19.4259 | 65.6132 | 24.3868 | 16.1196 | 58.485 | 31.515 | 18.0971 | 28.9056 | [13 empty] | 58.3804
17 | 0.29671 | 22.2107 | 67.7893 | 45.1993 | 32.3945 | 57.6055 | 32.2993 | 43.3043 | 46.6957 | 25.2315 | 54.5006 | 35.4994 | 20.5872 | 65.8307 | 24.1693 | 17.0973 | 58.7282 | 31.2718 | 19.1859 | 22.4407 | [13 empty] | 47.3108
18 | 0.31416 | 22.7596 | 67.2404 | 47.1216 | 32.8103 | 57.1897 | 33.9445 | 43.6369 | 46.3631 | 26.6023 | 54.7753 | 35.2247 | 21.7396 | 66.0606 | 23.9394 | 18.0699 | 58.9851 | 31.0149 | 20.2676 | 18.2561 | [13 empty] | 36.0055
19 | 0.33161 | 23.3255 | 66.6745 | 48.9665 | 33.2441 | 56.7559 | 35.5552 | 43.9857 | 46.0143 | 27.9561 | 55.0642 | 34.9358 | 22.8828 | 66.3027 | 23.6973 | 19.0372 | 59.2554 | 30.7446 | 21.3417 | 15.137 | [13 empty] | 24.5918
20 | 0.34907 | 23.9072 | 66.0928 | 50.7375 | 33.6951 | 56.3049 | 37.1311 | 44.3502 | 45.6498 | 29.2926 | 55.367 | 34.633 | 24.0165 | 66.557 | 23.443 | 19.9989 | 59.5389 | 30.4611 | 22.4082
21 | 0.36652 | 24.5035 | 65.4965 | 52.4381 | 34.1626 | 55.8374 | 38.6725 | 44.7302 | 45.2698 | 30.6114 | 55.6836 | 34.3164 | 25.1405 | 66.8232 | 23.1768 | 20.9549 | 59.8355 | 30.1645 | 23.4668
22 | 0.38397 | 25.1133 | 64.8867 | 54.0718 | 34.6459 | 55.3541 | 40.1797 | 45.1251 | 44.8749 | 31.9123 | 56.0135 | 33.9865 | 26.2544 | 67.1012 | 22.8988 | 21.9049 | 60.1449 | 29.8551 | 24.5171
23 | 0.40143 | 25.7356 | 64.2644 | 55.6421 | 35.1443 | 54.8557 | 41.6529 | 45.5346 | 44.4654 | 33.1952 | 56.3567 | 33.6433 | 27.3582 | 67.3909 | 22.6091 | 22.8488 | 60.4669 | 29.5331 | 25.5591
24 | 0.41888 | 26.3694 | 63.6306 | 57.1523 | 35.6571 | 54.3429 | 43.0928 | 45.9582 | 44.0418 | 34.4599 | 56.7129 | 33.2871 | 28.4515 | 67.6921 | 22.3079 | 23.7865 | 60.8014 | 29.1986 | 26.5925
25 | 0.43633 | 27.0139 | 62.9861 | 58.6059 | 36.1838 | 53.8162 | 44.4998 | 46.3956 | 43.6044 | 35.7063 | 57.0817 | 32.9183 | 29.5343 | 68.0047 | 21.9953 | 24.7177 | 61.1482 | 28.8518 | 27.6171
26 | 0.45379 | 27.6683 | 62.3317 | 60.006 | 36.7237 | 53.2763 | 45.8747 | 46.8463 | 43.1537 | 36.9345 | 57.463 | 32.537 | 30.6063 | 68.3285 | 21.6715 | 25.6424 | 61.5069 | 28.4931 | 28.6329
27 | 0.47124 | 28.3318 | 61.6682 | 61.3556 | 37.2761 | 52.7239 | 47.218 | 47.31 | 42.69 | 38.1445 | 57.8565 | 32.1435 | 31.6675 | 68.6633 | 21.3367 | 26.5605 | 61.8774 | 28.1226 | 29.6398
28 | 0.48869 | 29.0038 | 60.9962 | 62.6577 | 37.8405 | 52.1595 | 48.5306 | 47.7862 | 42.2138 | 39.3362 | 58.2619 | 31.7381 | 32.7178 | 69.0089 | 20.9911 | 27.4717 | 62.2595 | 27.7405 | 30.6375
29 | 0.50615 | 29.6835 | 60.3165 | 63.915 | 38.4163 | 51.5837 | 49.8133 | 48.2746 | 41.7254 | 40.51 | 58.679 | 31.321 | 33.7571 | 69.3653 | 20.6347 | 28.3761 | 62.6529 | 27.3471 | 31.626
30 | 0.5236 | 30.3705 | 59.6295 | 65.1301 | 39.003 | 50.997 | 51.0668 | 48.7747 | 41.2253 | 41.6657 | 59.1076 | 30.8924 | 34.7853 | 69.7322 | 20.2678 | 29.2735 | 63.0575 | 26.9425 | 32.6052 | 65.1301 | [14 empty] | 59.6295
31 | 0.54105 | 31.0642 | 58.9358 | 66.3056 | 39.6 | 50.4 | 52.2921 | 49.2862 | 40.7138 | 42.8038 | 59.5472 | 30.4528 | 35.8025 | 70.1094 | 19.8906 | 30.1639 | 63.4729 | 26.5271 | 33.5752 | 51.0668 | [14 empty] | 50.997
32 | 0.55851 | 31.764 | 58.236 | 67.4438 | 40.2069 | 49.7931 | 53.4899 | 49.8087 | 40.1913 | 43.9243 | 59.9978 | 30.0022 | 36.8086 | 70.4969 | 19.5031 | 31.0472 | 63.8991 | 26.1009 | 34.5358 | 41.6657 | [14 empty] | 41.2253
33 | 0.57596 | 32.4695 | 57.5305 | 68.5468 | 40.8232 | 49.1768 | 54.6612 | 50.3419 | 39.6581 | 45.0275 | 60.459 | 29.541 | 37.8036 | 70.8943 | 19.1057 | 31.9233 | 64.3357 | 25.6643 | 35.487 | 34.7853 | [14 empty] | 30.8924
34 | 0.59341 | 33.1803 | 56.8197 | 69.6168 | 41.4483 | 48.5517 | 55.8068 | 50.8853 | 39.1147 | 46.1137 | 60.9306 | 29.0694 | 38.7877 | 71.3016 | 18.6984 | 32.7922 | 64.7825 | 25.2175 | 36.4288 | 29.2735 | [14 empty] | 20.2678
35 | 0.61087 | 33.896 | 56.104 | 70.6557 | 42.0819 | 47.9181 | 56.9276 | 51.4387 | 38.5613 | 47.183 | 61.4123 | 28.5877 | 39.7607 | 71.7185 | 18.2815 | 33.6539 | 65.2394 | 24.7606 | 37.3612
36 | 0.62832 | 34.6162 | 55.3838 | 71.6653 | 42.7235 | 47.2765 | 58.0244 | 52.0016 | 37.9984 | 48.2359 | 61.9039 | 28.0961 | 40.7228 | 72.145 | 17.855 | 34.5083 | 65.706 | 24.294 | 38.2843
37 | 0.64577 | 35.3406 | 54.6594 | 72.6474 | 43.3728 | 46.6272 | 59.0981 | 52.5738 | 37.4262 | 49.2727 | 62.4052 | 27.5948 | 41.6741 | 72.5807 | 17.4193 | 35.3554 | 66.1822 | 23.8178 | 39.1981
38 | 0.66323 | 36.0688 | 53.9312 | 73.6035 | 44.0293 | 45.9707 | 60.1496 | 53.1548 | 36.8452 | 50.2936 | 62.9158 | 27.0842 | 42.6146 | 73.0256 | 16.9744 | 36.1953 | 66.6678 | 23.3322 | 40.1025
39 | 0.68068 | 36.8006 | 53.1994 | 74.5352 | 44.6927 | 45.3073 | 61.1796 | 53.7445 | 36.2555 | 51.2989 | 63.4355 | 26.5645 | 43.5444 | 73.4794 | 16.5206 | 37.0279 | 67.1625 | 22.8375 | 40.9978
40 | 0.69813 | 37.5356 | 52.4644 | 75.444 | 45.3626 | 44.6374 | 62.189 | 54.3425 | 35.6575 | 52.2891 | 63.9642 | 26.0358 | 44.4638 | 73.942 | 16.058 | 37.8532 | 67.6662 | 22.3338 | 41.8839
41 | 0.71558 | 38.2736 | 51.7264 | 76.3311 | 46.0387 | 43.9613 | 63.1786 | 54.9485 | 35.0515 | 53.2645 | 64.5015 | 25.4985 | 45.3727 | 74.4133 | 15.5867 | 38.6714 | 68.1786 | 21.8214 | 42.7609
42 | 0.73304 | 39.0143 | 50.9857 | 77.1978 | 46.7207 | 43.2793 | 64.1491 | 55.5621 | 34.4379 | 54.2254 | 65.0473 | 24.9527 | 46.2713 | 74.893 | 15.107 | 39.4823 | 68.6994 | 21.3006 | 43.6289
43 | 0.75049 | 39.7576 | 50.2424 | 78.0453 | 47.4083 | 42.5917 | 65.1013 | 56.1831 | 33.8169 | 55.1723 | 65.6012 | 24.3988 | 47.1598 | 75.3809 | 14.6191 | 40.2861 | 69.2286 | 20.7714 | 44.488
44 | 0.76794 | 40.5032 | 49.4968 | 78.8747 | 48.1011 | 41.8989 | 66.0359 | 56.8113 | 33.1887 | 56.1054 | 66.1632 | 23.8368 | 48.0383 | 75.877 | 14.123 | 41.0827 | 69.7659 | 20.2341 | 45.3383
45 | 0.7854 | 41.2509 | 48.7491 | 79.687 | 48.7989 | 41.2011 | 66.9537 | 57.4464 | 32.5536 | 57.0251 | 66.7329 | 23.2671 | 48.907 | 76.381 | 13.619 | 41.8723 | 70.3111 | 19.6889 | 46.1799 | 79.687 | [15 empty] | 48.7491
46 | 0.80285 | 42.0005 | 47.9995 | 80.4832 | 49.5015 | 40.4985 | 67.8553 | 58.088 | 31.912 | 57.9319 | 67.3101 | 22.6899 | 49.7661 | 76.8928 | 13.1072 | 42.6549 | 70.8639 | 19.1361 | 47.013 | 66.9537 | [15 empty] | 41.2011
47 | 0.8203 | 42.7518 | 47.2482 | 81.2643 | 50.2085 | 39.7915 | 68.7414 | 58.736 | 31.264 | 58.826 | 67.8947 | 22.1053 | 50.6157 | 77.4122 | 12.5878 | 43.4305 | 71.4243 | 18.5757 | 47.8376 | 57.0251 | [15 empty] | 32.5536
48 | 0.83776 | 43.5047 | 46.4953 | 82.0311 | 50.9198 | 39.0802 | 69.6127 | 59.3901 | 30.6099 | 59.7079 | 68.4863 | 21.5137 | 51.4559 | 77.9391 | 12.0609 | 44.1993 | 71.992 | 18.008 | 48.6539 | 48.907 | [15 empty] | 23.2671
49 | 0.85521 | 44.259 | 45.741 | 82.7845 | 51.6351 | 38.3649 | 70.4698 | 60.0501 | 29.9499 | 60.5779 | 69.085 | 20.915 | 52.2871 | 78.4732 | 11.5268 | 44.9612 | 72.5668 | 17.4332 | 49.462 | 41.8723 | [15 empty] | 13.619
50 | 0.87266 | 45.0146 | 44.9854 | 83.5251 | 52.3541 | 37.6459 | 71.3132 | 60.7157 | 29.2843 | 61.4364 | 69.6903 | 20.3097 | 53.1094 | 79.0145 | 10.9855 | 45.7165 | 73.1486 | 16.8514 | 50.2621
51 | 0.89012 | 45.7712 | 44.2288 | 84.2538 | 53.0767 | 36.9233 | 72.1437 | 61.3867 | 28.6133 | 62.2837 | 70.3021 | 19.6979 | 53.9229 | 79.5627 | 10.4373 | 46.4651 | 73.7371 | 16.2629 | 51.0544
52 | 0.90757 | 46.5288 | 43.4712 | 84.9712 | 53.8027 | 36.1973 | 72.9617 | 62.0629 | 27.9371 | 63.1202 | 70.9203 | 19.0797 | 54.7279 | 80.1177 | 9.8823 | 47.2072 | 74.3322 | 15.6678 | 51.8388
53 | 0.92502 | 47.2873 | 42.7127 | 85.6781 | 54.5318 | 35.4682 | 73.7678 | 62.7442 | 27.2558 | 63.9463 | 71.5446 | 18.4554 | 55.5245 | 80.6795 | 9.3205 | 47.9428 | 74.9337 | 15.0663 | 52.6157
54 | 0.94248 | 48.0464 | 41.9536 | 86.3749 | 55.2639 | 34.7361 | 74.5625 | 63.4302 | 26.5698 | 64.7622 | 72.1749 | 17.8251 | 56.313 | 81.2477 | 8.7523 | 48.6721 | 75.5415 | 14.4585 | 53.3852
55 | 0.95993 | 48.8061 | 41.1939 | 87.0623 | 55.9988 | 34.0012 | 75.3464 | 64.1208 | 25.8792 | 65.5685 | 72.8109 | 17.1891 | 57.0936 | 81.8223 | 8.1777 | 49.3952 | 76.1553 | 13.8447 | 54.1474
56 | 0.97738 | 49.5663 | 40.4337 | 87.7409 | 56.7363 | 33.2637 | 76.12 | 64.8158 | 25.1842 | 66.3653 | 73.4526 | 16.5474 | 57.8664 | 82.4031 | 7.5969 | 50.1121 | 76.775 | 13.225 | 54.9025
57 | 0.99484 | 50.3268 | 39.6732 | 88.4112 | 57.4762 | 32.5238 | 76.8836 | 65.515 | 24.485 | 67.1531 | 74.0997 | 15.9003 | 58.6317 | 82.9901 | 7.0099 | 50.8229 | 77.4004 | 12.5996 | 55.6507
58 | 1.0123 | 51.0876 | 38.9124 | 89.0736 | 58.2184 | 31.7816 | 77.6379 | 66.2182 | 23.7818 | 67.9321 | 74.752 | 15.248 | 59.3897 | 83.5829 | 6.4171 | 51.5279 | 78.0315 | 11.9685 | 56.3921
59 | 1.0297 | 51.8486 | 38.1514 | 89.7288 | 58.9628 | 31.0372 | 78.3832 | 66.9254 | 23.0746 | 68.7027 | 75.4095 | 14.5905 | 60.1406 | 84.1816 | 5.8184 | 52.227 | 78.6679 | 11.3321 | 57.1269
60 | 1.0472 | 52.6095 | 37.3905 | 90.377 | 59.7092 | 30.2908 | 79.12 | 67.6362 | 22.3638 | 69.4653 | 76.0719 | 13.9281 | 60.8846 | 84.7859 | 5.2141 | 52.9205 | 79.3097 | 10.6903 | 57.8553 | 90.377 | [16 empty] | 37.3905
61 | 1.0647 | 53.3704 | 36.6296 | 91.0188 | 60.4574 | 29.5426 | 79.8488 | 68.3506 | 21.6494 | 70.22 | 76.739 | 13.261 | 61.6219 | 85.3957 | 4.6043 | 53.6084 | 79.9565 | 10.0435 | 58.5774 | 79.12 | [16 empty] | 30.2908
62 | 1.0821 | 54.1312 | 35.8688 | 91.6546 | 61.2072 | 28.7928 | 80.5698 | 69.0683 | 20.9317 | 70.9674 | 77.4109 | 12.5891 | 62.3527 | 86.011 | 3.989 | 54.2908 | 80.6084 | 9.3916 | 59.2934 | 69.4653 | [16 empty] | 22.3638
63 | 1.0996 | 54.8917 | 35.1083 | 92.2848 | 61.9587 | 28.0413 | 81.2835 | 69.7893 | 20.2107 | 71.7076 | 78.0872 | 11.9128 | 63.0773 | 86.6315 | 3.3685 | 54.9679 | 81.265 | 8.735 | 60.0036 | 60.8846 | [16 empty] | 13.9281
64 | 1.117 | 55.6519 | 34.3481 | 92.9096 | 62.7116 | 27.2884 | 81.9903 | 70.5133 | 19.4867 | 72.4409 | 78.7678 | 11.2322 | 63.7957 | 87.2571 | 2.7429 | 55.6399 | 81.9264 | 8.0736 | 60.708 | 52.9205 | [16 empty] | 5.2141
65 | 1.1345 | 56.4117 | 33.5883 | 93.5296 | 63.4657 | 26.5343 | 82.6906 | 71.2402 | 18.7598 | 73.1677 | 79.4527 | 10.5473 | 64.5084 | 87.8878 | 2.1122 | 56.3067 | 82.5923 | 7.4077 | 61.4068
66 | 1.1519 | 57.1709 | 32.8291 | 94.1451 | 64.2211 | 25.7789 | 83.3847 | 71.97 | 18.03 | 73.8882 | 80.1415 | 9.8585 | 65.2153 | 88.5234 | 1.4766 | 56.9686 | 83.2627 | 6.7373 | 62.1003
67 | 1.1694 | 57.9296 | 32.0704 | 94.7563 | 64.9775 | 25.0225 | 84.073 | 72.7024 | 17.2976 | 74.6028 | 80.8344 | 9.1656 | 65.9169 | 89.1637 | 0.83627 | 57.6257 | 83.9373 | 6.0627 | 62.7886
68 | 1.1868 | 58.6876 | 31.3124 | 95.3637 | 65.7349 | 24.2651 | 84.7557 | 73.4372 | 16.5628 | 75.3118 | 81.531 | 8.469 | 66.6132 | 89.8087 | 0.19127 | 58.2781 | 84.6161 | 5.3839 | 63.4718
69 | 1.2043 | 59.4449 | 30.5551 | 95.9675 | 66.4931 | 23.5069 | 85.4333 | 74.1745 | 15.8255 | 76.0153 | 82.2312 | 7.7688 | 67.3045 | 90.4583 | -0.45827 | 58.926 | 85.299 | 4.701 | 64.1503
70 | 1.2217 | 60.2013 | 29.7987 | 96.568 | 67.2519 | 22.7481 | 86.1061 | 74.914 | 15.086 | 76.7137 | 82.935 | 7.065 | 67.9909 | 91.1122 | -1.1122 | 59.5694 | 85.9858 | 4.0142 | 64.824
71 | 1.2392 | 60.9568 | 29.0432 | 97.1654 | 68.0114 | 21.9886 | 86.7743 | 75.6557 | 14.3443 | 77.4072 | 83.6422 | 6.3578 | 68.6728 | 91.7705 | -1.7705 | 60.2086 | 86.6763 | 3.3237 | 65.4933
72 | 1.2566 | 61.7113 | 28.2887 | 97.7602 | 68.7714 | 21.2286 | 87.4384 | 76.3993 | 13.6007 | 78.0962 | 84.3527 | 5.6473 | 69.3502 | 92.433 | -2.433 | 60.8437 | 87.3706 | 2.6294 | 66.1583
73 | 1.2741 | 62.4648 | 27.5352 | 98.3525 | 69.5318 | 20.4682 | 88.0984 | 77.1449 | 12.8551 | 78.7808 | 85.0664 | 4.9336 | 70.0235 | 93.0996 | -3.0996 | 61.4747 | 88.0684 | 1.9316 | 66.8192
74 | 1.2915 | 63.2171 | 26.7829 | 98.9426 | 70.2925 | 19.7075 | 88.7549 | 77.8922 | 12.1078 | 79.4614 | 85.783 | 4.217 | 70.6928 | 93.7702 | -3.7702 | 62.1019 | 88.7696 | 1.2304 | 67.4762
75 | 1.309 | 63.9682 | 26.0318 | 99.5307 | 71.0534 | 18.9466 | 89.4079 | 78.6411 | 11.3589 | 80.1382 | 86.5027 | 3.4973 | 71.3582 | 94.4446 | -4.4446 | 62.7254 | 89.4742 | 0.52583 | 68.1294 | 99.5307 | [17 empty] | 26.0318
76 | 1.3265 | 64.718 | 25.282 | 100.1172 | 71.8144 | 18.1856 | 90.0579 | 79.3916 | 10.6084 | 80.8114 | 87.2251 | 2.7749 | 72.0201 | 95.1229 | -5.1229 | 63.3454 | 90.182 | -0.18197 | 68.779 | 89.4079 | [17 empty] | 18.9466
77 | 1.3439 | 65.4664 | 24.5336 | 100.7021 | 72.5753 | 17.4247 | 90.7051 | 80.1435 | 9.8565 | 81.4814 | 87.9502 | 2.0498 | 72.6787 | 95.8048 | -5.8048 | 63.9618 | 90.8929 | -0.89288 | 69.4252 | 80.1382 | [17 empty] | 11.3589
78 | 1.3614 | 66.2134 | 23.7866 | 101.2858 | 73.3361 | 16.6639 | 91.3497 | 80.8967 | 9.1033 | 82.1482 | 88.678 | 1.322 | 73.334 | 96.4903 | -6.4903 | 64.575 | 91.6068 | -1.6068 | 70.0683 | 71.3582 | [17 empty] | 3.4973
79 | 1.3788 | 66.9589 | 23.0411 | 101.8685 | 74.0968 | 15.9032 | 91.992 | 81.6511 | 8.3489 | 82.8123 | 89.4082 | 0.59178 | 73.9864 | 97.1793 | -7.1793 | 65.1851 | 92.3236 | -2.3236 | 70.7083 | 62.7254 | [17 empty] | -4.4446
80 | 1.3963 | 67.7028 | 22.2972 | 102.4503 | 74.8571 | 15.1429 | 92.6323 | 82.4066 | 7.5934 | 83.4738 | 90.1408 | -0.14084 | 74.636 | 97.8717 | -7.8717 | 65.7922 | 93.0433 | -3.0433 | 71.3455
81 | 1.4137 | 68.4451 | 21.5549 | 103.0315 | 75.6171 | 14.3829 | 93.2708 | 83.1632 | 6.8368 | 84.133 | 90.8757 | -0.87574 | 75.283 | 98.5674 | -8.5674 | 66.3965 | 93.7656 | -3.7656 | 71.9801
82 | 1.4312 | 69.1856 | 20.8144 | 103.6124 | 76.3766 | 13.6234 | 93.9077 | 83.9206 | 6.0794 | 84.7901 | 91.6128 | -1.6128 | 75.9277 | 99.2663 | -9.2663 | 66.998 | 94.4905 | -4.4905 | 72.6122
83 | 1.4486 | 69.9242 | 20.0758 | 104.193 | 77.1355 | 12.8645 | 94.5433 | 84.6788 | 5.3212 | 85.4454 | 92.352 | -2.352 | 76.5702 | 99.9683 | -9.9683 | 67.597 | 95.2179 | -5.2179 | 73.242
84 | 1.4661 | 70.661 | 19.339 | 104.7736 | 77.8937 | 12.1063 | 95.1778 | 85.4377 | 4.5623 | 86.099 | 93.0931 | -3.0931 | 77.2108 | 100.6733 | -10.6733 | 68.1937 | 95.9478 | -5.9478 | 73.8697
85 | 1.4835 | 71.3958 | 18.6042 | 105.3544 | 78.6512 | 11.3488 | 95.8114 | 86.1972 | 3.8028 | 86.7513 | 93.8361 | -3.8361 | 77.8497 | 101.3813 | -11.3813 | 68.7881 | 96.6799 | -6.6799 | 74.4956
86 | 1.501 | 72.1286 | 17.8714 | 105.9356 | 79.4078 | 10.5922 | 96.4445 | 86.9572 | 3.0428 | 87.4024 | 94.5809 | -4.5809 | 78.487 | 102.0921 | -12.0921 | 69.3805 | 97.4143 | -7.4143 | 75.1197
87 | 1.5184 | 72.8593 | 17.1407 | 106.5173 | 80.1635 | 9.8365 | 97.0771 | 87.7175 | 2.2825 | 88.0526 | 95.3274 | -5.3274 | 79.123 | 102.8057 | -12.8057 | 69.9709 | 98.1508 | -8.1508 | 75.7423
88 | 1.5359 | 73.5877 | 16.4123 | 107.0998 | 80.9181 | 9.0819 | 97.7096 | 88.4782 | 1.5218 | 88.7021 | 96.0755 | -6.0755 | 79.7578 | 103.522 | -13.522 | 70.5596 | 98.8894 | -8.8894 | 76.3636
89 | 1.5533 | 74.3139 | 15.6861 | 107.6831 | 81.6716 | 8.3284 | 98.3421 | 89.239 | 0.76096 | 89.3512 | 96.8251 | -6.8251 | 80.3918 | 104.2409 | -14.2409 | 71.1467 | 99.6298 | -9.6298 | 76.9838
90 | 1.5708 | 75.0377 | 14.9623 | 108.2676 | 82.4239 | 7.5761 | 98.9749 | 90 | 0 | 90 | 97.5761 | -7.5761 | 81.0251 | 104.9623 | -14.9623 | 71.7324 | 100.3722 | -10.3722 | 77.6031 | 108.2676 | [18 empty] | 14.9623
91 | 1.5882 | 75.7591 | 14.2409 | 108.8533 | 83.1749 | 6.8251 | 99.6082 | 90.761 | -0.76096 | 90.6488 | 98.3284 | -8.3284 | 81.6579 | 105.6861 | -15.6861 | 72.3169 | 101.1163 | -11.1163 | 78.2217 | 98.9749 | [18 empty] | 7.5761
92 | 1.6057 | 76.478 | 13.522 | 109.4404 | 83.9245 | 6.0755 | 100.2422 | 91.5218 | -1.5218 | 91.2979 | 99.0819 | -9.0819 | 82.2904 | 106.4123 | -16.4123 | 72.9002 | 101.862 | -11.862 | 78.8397 | 90 | [18 empty] | 0
93 | 1.6232 | 77.1943 | 12.8057 | 110.0291 | 84.6726 | 5.3274 | 100.877 | 92.2825 | -2.2825 | 91.9474 | 99.8365 | -9.8365 | 82.9229 | 107.1407 | -17.1407 | 73.4827 | 102.6094 | -12.6094 | 79.4574 | 81.0251 | [18 empty] | -7.5761
94 | 1.6406 | 77.9079 | 12.0921 | 110.6195 | 85.4191 | 4.5809 | 101.513 | 93.0428 | -3.0428 | 92.5976 | 100.5922 | -10.5922 | 83.5555 | 107.8714 | -17.8714 | 74.0644 | 103.3583 | -13.3583 | 80.0751 | 71.7324 | [18 empty] | -14.9623
95 | 1.6581 | 78.6187 | 11.3813 | 111.2119 | 86.1639 | 3.8361 | 102.1503 | 93.8028 | -3.8028 | 93.2487 | 101.3488 | -11.3488 | 84.1886 | 108.6042 | -18.6042 | 74.6456 | 104.1085 | -14.1085 | 80.6928
96 | 1.6755 | 79.3267 | 10.6733 | 111.8063 | 86.9069 | 3.0931 | 102.7892 | 94.5623 | -4.5623 | 93.901 | 102.1063 | -12.1063 | 84.8222 | 109.339 | -19.339 | 75.2264 | 104.8601 | -14.8601 | 81.3108
97 | 1.693 | 80.0317 | 9.9683 | 112.403 | 87.648 | 2.352 | 103.4298 | 95.3212 | -5.3212 | 94.5546 | 102.8645 | -12.8645 | 85.4567 | 110.0758 | -20.0758 | 75.807 | 105.613 | -15.613 | 81.9294
98 | 1.7104 | 80.7337 | 9.2663 | 113.002 | 88.3872 | 1.6128 | 104.0723 | 96.0794 | -6.0794 | 95.2099 | 103.6234 | -13.6234 | 86.0923 | 110.8144 | -20.8144 | 76.3876 | 106.367 | -16.367 | 82.5488
99 | 1.7279 | 81.4326 | 8.5674 | 113.6035 | 89.1243 | 0.87574 | 104.717 | 96.8368 | -6.8368 | 95.867 | 104.3829 | -14.3829 | 86.7292 | 111.5549 | -21.5549 | 76.9685 | 107.122 | -17.122 | 83.1691
100 | 1.7453 | 82.1283 | 7.8717 | 114.2078 | 89.8592 | 0.14084 | 105.364 | 97.5934 | -7.5934 | 96.5262 | 105.1429 | -15.1429 | 87.3677 | 112.2972 | -22.2972 | 77.5497 | 107.8781 | -17.8781 | 83.7906
101 | 1.7628 | 82.8207 | 7.1793 | 114.8149 | 90.5918 | -0.59178 | 106.0136 | 98.3489 | -8.3489 | 97.1877 | 105.9032 | -15.9032 | 88.008 | 113.0411 | -23.0411 | 78.1315 | 108.635 | -18.635 | 84.4136
102 | 1.7802 | 83.5097 | 6.4903 | 115.425 | 91.322 | -1.322 | 106.666 | 99.1033 | -9.1033 | 97.8518 | 106.6639 | -16.6639 | 88.6503 | 113.7866 | -23.7866 | 78.7142 | 109.3928 | -19.3928 | 85.0383
103 | 1.7977 | 84.1952 | 5.8048 | 116.0382 | 92.0498 | -2.0498 | 107.3213 | 99.8565 | -9.8565 | 98.5186 | 107.4247 | -17.4247 | 89.2949 | 114.5336 | -24.5336 | 79.2979 | 110.1512 | -20.1512 | 85.665
104 | 1.8151 | 84.8771 | 5.1229 | 116.6546 | 92.7749 | -2.7749 | 107.9799 | 100.6084 | -10.6084 | 99.1886 | 108.1856 | -18.1856 | 89.9421 | 115.282 | -25.282 | 79.8828 | 110.9103 | -20.9103 | 86.2938
105 | 1.8326 | 85.5554 | 4.4446 | 117.2746 | 93.4973 | -3.4973 | 108.6418 | 101.3589 | -11.3589 | 99.8618 | 108.9466 | -18.9466 | 90.5921 | 116.0318 | -26.0318 | 80.4693 | 111.67 | -21.67 | 86.925 | 117.2746 | [19 empty] | 4.4446
106 | 1.85 | 86.2298 | 3.7702 | 117.8981 | 94.217 | -4.217 | 109.3072 | 102.1078 | -12.1078 | 100.5386 | 109.7075 | -19.7075 | 91.2451 | 116.7829 | -26.7829 | 81.0574 | 112.4301 | -22.4301 | 87.559 | 108.6418 | [19 empty] | -3.4973
107 | 1.8675 | 86.9004 | 3.0996 | 118.5253 | 94.9336 | -4.9336 | 109.9765 | 102.8551 | -12.8551 | 101.2192 | 110.4682 | -20.4682 | 91.9016 | 117.5352 | -27.5352 | 81.6475 | 113.1905 | -23.1905 | 88.1959 | 99.8618 | [19 empty] | -11.3589
108 | 1.885 | 87.567 | 2.433 | 119.1563 | 95.6473 | -5.6473 | 110.6498 | 103.6007 | -13.6007 | 101.9038 | 111.2286 | -21.2286 | 92.5616 | 118.2887 | -28.2887 | 82.2398 | 113.9512 | -23.9512 | 88.8361 | 90.5921 | [19 empty] | -18.9466
109 | 1.9024 | 88.2295 | 1.7705 | 119.7914 | 96.3578 | -6.3578 | 111.3272 | 104.3443 | -14.3443 | 102.5928 | 111.9886 | -21.9886 | 93.2257 | 119.0432 | -29.0432 | 82.8346 | 114.7121 | -24.7121 | 89.4799 | 80.4693 | [19 empty] | -26.0318
110 | 1.9199 | 88.8878 | 1.1122 | 120.4306 | 97.065 | -7.065 | 112.0091 | 105.086 | -15.086 | 103.2863 | 112.7481 | -22.7481 | 93.8939 | 119.7987 | -29.7987 | 83.432 | 115.4731 | -25.4731 | 90.1274
111 | 1.9373 | 89.5417 | 0.45827 | 121.074 | 97.7688 | -7.7688 | 112.6955 | 105.8255 | -15.8255 | 103.9847 | 113.5069 | -23.5069 | 94.5667 | 120.5551 | -30.5551 | 84.0325 | 116.234 | -26.234 | 90.7791
112 | 1.9548 | 90.1913 | -0.19127 | 121.7219 | 98.469 | -8.469 | 113.3868 | 106.5628 | -16.5628 | 104.6882 | 114.2651 | -24.2651 | 95.2443 | 121.3124 | -31.3124 | 84.6363 | 116.9948 | -26.9948 | 91.4353
113 | 1.9722 | 90.8363 | -0.83627 | 122.3743 | 99.1656 | -9.1656 | 114.0831 | 107.2976 | -17.2976 | 105.3972 | 115.0225 | -25.0225 | 95.927 | 122.0704 | -32.0704 | 85.2437 | 117.7555 | -27.7555 | 92.0962
114 | 1.9897 | 91.4766 | -1.4766 | 123.0314 | 99.8585 | -9.8585 | 114.7847 | 108.03 | -18.03 | 106.1118 | 115.7789 | -25.7789 | 96.6153 | 122.8291 | -32.8291 | 85.8549 | 118.5157 | -28.5157 | 92.7623
115 | 2.0071 | 92.1122 | -2.1122 | 123.6933 | 100.5473 | -10.5473 | 115.4916 | 108.7598 | -18.7598 | 106.8323 | 116.5343 | -26.5343 | 97.3094 | 123.5883 | -33.5883 | 86.4704 | 119.2756 | -29.2756 | 93.4338
116 | 2.0246 | 92.7429 | -2.7429 | 124.3601 | 101.2322 | -11.2322 | 116.2043 | 109.4867 | -19.4867 | 107.5591 | 117.2884 | -27.2884 | 98.0097 | 124.3481 | -34.3481 | 87.0904 | 120.0349 | -30.0349 | 94.1111
117 | 2.042 | 93.3685 | -3.3685 | 125.0321 | 101.9128 | -11.9128 | 116.9227 | 110.2107 | -20.2107 | 108.2924 | 118.0413 | -28.0413 | 98.7165 | 125.1083 | -35.1083 | 87.7152 | 120.7936 | -30.7936 | 94.7946
118 | 2.0595 | 93.989 | -3.989 | 125.7092 | 102.5891 | -12.5891 | 117.6473 | 110.9317 | -20.9317 | 109.0326 | 118.7928 | -28.7928 | 99.4302 | 125.8688 | -35.8688 | 88.3454 | 121.5515 | -31.5515 | 95.4846
119 | 2.0769 | 94.6043 | -4.6043 | 126.3916 | 103.261 | -13.261 | 118.3781 | 111.6494 | -21.6494 | 109.78 | 119.5426 | -29.5426 | 100.1512 | 126.6296 | -36.6296 | 88.9812 | 122.3085 | -32.3085 | 96.1816
120 | 2.0944 | 95.2141 | -5.2141 | 127.0795 | 103.9281 | -13.9281 | 119.1154 | 112.3638 | -22.3638 | 110.5347 | 120.2908 | -30.2908 | 100.88 | 127.3905 | -37.3905 | 89.623 | 123.0645 | -33.0645 | 96.8859 | 127.0795 | [20 empty] | -5.2141
121 | 2.1118 | 95.8184 | -5.8184 | 127.773 | 104.5905 | -14.5905 | 119.8594 | 113.0746 | -23.0746 | 111.2973 | 121.0372 | -31.0372 | 101.6168 | 128.1514 | -38.1514 | 90.2712 | 123.8194 | -33.8194 | 97.5981 | 119.1154 | [20 empty] | -13.9281
122 | 2.1293 | 96.4171 | -6.4171 | 128.4721 | 105.248 | -15.248 | 120.6103 | 113.7818 | -23.7818 | 112.0679 | 121.7816 | -31.7816 | 102.3621 | 128.9124 | -38.9124 | 90.9264 | 124.5731 | -34.5731 | 98.3185 | 110.5347 | [20 empty] | -22.3638
123 | 2.1468 | 97.0099 | -7.0099 | 129.1771 | 105.9003 | -15.9003 | 121.3683 | 114.485 | -24.485 | 112.8469 | 122.5238 | -32.5238 | 103.1164 | 129.6732 | -39.6732 | 91.5888 | 125.3253 | -35.3253 | 99.0476 | 100.88 | [20 empty] | -30.2908
124 | 2.1642 | 97.5969 | -7.5969 | 129.8879 | 106.5474 | -16.5474 | 122.1336 | 115.1842 | -25.1842 | 113.6347 | 123.2637 | -33.2637 | 103.88 | 130.4337 | -40.4337 | 92.2591 | 126.076 | -36.076 | 99.7858 | 89.623 | [20 empty] | -37.3905
125 | 2.1817 | 98.1777 | -8.1777 | 130.6048 | 107.1891 | -17.1891 | 122.9064 | 115.8792 | -25.8792 | 114.4315 | 124.0012 | -34.0012 | 104.6536 | 131.1939 | -41.1939 | 92.9377 | 126.8251 | -36.8251 | 100.5338
126 | 2.1991 | 98.7523 | -8.7523 | 131.3279 | 107.8251 | -17.8251 | 123.687 | 116.5698 | -26.5698 | 115.2378 | 124.7361 | -34.7361 | 105.4375 | 131.9536 | -41.9536 | 93.6251 | 127.5723 | -37.5723 | 101.2919
127 | 2.2166 | 99.3205 | -9.3205 | 132.0572 | 108.4554 | -18.4554 | 124.4755 | 117.2558 | -27.2558 | 116.0537 | 125.4682 | -35.4682 | 106.2322 | 132.7127 | -42.7127 | 94.3219 | 128.3175 | -38.3175 | 102.0608
128 | 2.234 | 99.8823 | -9.8823 | 132.7928 | 109.0797 | -19.0797 | 125.2721 | 117.9371 | -27.9371 | 116.8798 | 126.1973 | -36.1973 | 107.0383 | 133.4712 | -43.4712 | 95.0288 | 129.0606 | -39.0606 | 102.841
129 | 2.2515 | 100.4373 | -10.4373 | 133.5349 | 109.6979 | -19.6979 | 126.0771 | 118.6133 | -28.6133 | 117.7163 | 126.9233 | -36.9233 | 107.8563 | 134.2288 | -44.2288 | 95.7462 | 129.8013 | -39.8013 | 103.633
130 | 2.2689 | 100.9855 | -10.9855 | 134.2835 | 110.3097 | -20.3097 | 126.8906 | 119.2843 | -29.2843 | 118.5636 | 127.6459 | -37.6459 | 108.6868 | 134.9854 | -44.9854 | 96.4749 | 130.5396 | -40.5396 | 104.4376
131 | 2.2864 | 101.5268 | -11.5268 | 135.0388 | 110.915 | -20.915 | 127.7129 | 119.9499 | -29.9499 | 119.4221 | 128.3649 | -38.3649 | 109.5302 | 135.741 | -45.741 | 97.2155 | 131.2752 | -41.2752 | 105.2554
132 | 2.3038 | 102.0609 | -12.0609 | 135.8007 | 111.5137 | -21.5137 | 128.5441 | 120.6099 | -30.6099 | 120.2921 | 129.0802 | -39.0802 | 110.3873 | 136.4953 | -46.4953 | 97.9689 | 132.0078 | -42.0078 | 106.0869
133 | 2.3213 | 102.5878 | -12.5878 | 136.5695 | 112.1053 | -22.1053 | 129.3843 | 121.264 | -31.264 | 121.174 | 129.7915 | -39.7915 | 111.2586 | 137.2482 | -47.2482 | 98.7357 | 132.7374 | -42.7374 | 106.933
134 | 2.3387 | 103.1072 | -13.1072 | 137.3451 | 112.6899 | -22.6899 | 130.2339 | 121.912 | -31.912 | 122.0681 | 130.4985 | -40.4985 | 112.1447 | 137.9995 | -47.9995 | 99.5168 | 133.4637 | -43.4637 | 107.7943
135 | 2.3562 | 103.619 | -13.619 | 138.1277 | 113.2671 | -23.2671 | 131.093 | 122.5536 | -32.5536 | 122.9749 | 131.2011 | -41.2011 | 113.0463 | 138.7491 | -48.7491 | 100.313 | 134.1865 | -44.1865 | 108.6716 | 138.1277 | [21 empty] | -13.619
136 | 2.3736 | 104.123 | -14.123 | 138.9173 | 113.8368 | -23.8368 | 131.9617 | 123.1887 | -33.1887 | 123.8946 | 131.8989 | -41.8989 | 113.9641 | 139.4968 | -49.4968 | 101.1253 | 134.9055 | -44.9055 | 109.5658 | 131.093 | [21 empty] | -23.2671
137 | 2.3911 | 104.6191 | -14.6191 | 139.7139 | 114.3988 | -24.3988 | 132.8402 | 123.8169 | -33.8169 | 124.8277 | 132.5917 | -42.5917 | 114.8987 | 140.2424 | -50.2424 | 101.9547 | 135.6205 | -45.6205 | 110.4775 | 122.9749 | [21 empty] | -32.5536
138 | 2.4086 | 105.107 | -15.107 | 140.5177 | 114.9527 | -24.9527 | 133.7287 | 124.4379 | -34.4379 | 125.7746 | 133.2793 | -43.2793 | 115.8509 | 140.9857 | -50.9857 | 102.8022 | 136.3312 | -46.3312 | 111.4077 | 113.0463 | [21 empty] | -41.2011
139 | 2.426 | 105.5867 | -15.5867 | 141.3286 | 115.4985 | -25.4985 | 134.6273 | 125.0515 | -35.0515 | 126.7355 | 133.9613 | -43.9613 | 116.8214 | 141.7264 | -51.7264 | 103.6689 | 137.0373 | -47.0373 | 112.3573 | 100.313 | [21 empty] | -48.7491
140 | 2.4435 | 106.058 | -16.058 | 142.1468 | 116.0358 | -26.0358 | 135.5362 | 125.6575 | -35.6575 | 127.7109 | 134.6374 | -44.6374 | 117.811 | 142.4644 | -52.4644 | 104.556 | 137.7386 | -47.7386 | 113.3272
141 | 2.4609 | 106.5206 | -16.5206 | 142.9721 | 116.5645 | -26.5645 | 136.4556 | 126.2555 | -36.2555 | 128.7011 | 135.3073 | -45.3073 | 118.8204 | 143.1994 | -53.1994 | 105.4648 | 138.4347 | -48.4347 | 114.3184
142 | 2.4784 | 106.9744 | -16.9744 | 143.8047 | 117.0842 | -27.0842 | 137.3854 | 126.8452 | -36.8452 | 129.7064 | 135.9707 | -45.9707 | 119.8504 | 143.9312 | -53.9312 | 106.3965 | 139.1254 | -49.1254 | 115.3319
143 | 2.4958 | 107.4193 | -17.4193 | 144.6446 | 117.5948 | -27.5948 | 138.3259 | 127.4262 | -37.4262 | 130.7273 | 136.6272 | -46.6272 | 120.9019 | 144.6594 | -54.6594 | 107.3526 | 139.8102 | -49.8102 | 116.3688
144 | 2.5133 | 107.855 | -17.855 | 145.4917 | 118.0961 | -28.0961 | 139.2772 | 127.9984 | -37.9984 | 131.7641 | 137.2765 | -47.2765 | 121.9756 | 145.3838 | -55.3838 | 108.3347 | 140.4889 | -50.4889 | 117.4301
145 | 2.5307 | 108.2815 | -18.2815 | 146.3461 | 118.5877 | -28.5877 | 140.2393 | 128.5613 | -38.5613 | 132.817 | 137.9181 | -47.9181 | 123.0724 | 146.104 | -56.104 | 109.3443 | 141.1609 | -51.1609 | 118.5169
146 | 2.5482 | 108.6984 | -18.6984 | 147.2078 | 119.0694 | -29.0694 | 141.2123 | 129.1147 | -39.1147 | 133.8863 | 138.5517 | -48.5517 | 124.1932 | 146.8197 | -56.8197 | 110.3832 | 141.826 | -51.826 | 119.6305
147 | 2.5656 | 109.1057 | -19.1057 | 148.0767 | 119.541 | -29.541 | 142.1964 | 129.6581 | -39.6581 | 134.9725 | 139.1768 | -49.1768 | 125.3388 | 147.5305 | -57.5305 | 111.4532 | 142.4837 | -52.4837 | 120.772
148 | 2.5831 | 109.5031 | -19.5031 | 148.9528 | 120.0022 | -30.0022 | 143.1914 | 130.1913 | -40.1913 | 136.0757 | 139.7931 | -49.7931 | 126.5101 | 148.236 | -58.236 | 112.5562 | 143.1335 | -53.1335 | 121.9426
149 | 2.6005 | 109.8906 | -19.8906 | 149.8361 | 120.4528 | -30.4528 | 144.1975 | 130.7138 | -40.7138 | 137.1962 | 140.4 | -50.4 | 127.7079 | 148.9358 | -58.9358 | 113.6944 | 143.775 | -53.775 | 123.1437
150 | 2.618 | 110.2678 | -20.2678 | 150.7265 | 120.8924 | -30.8924 | 145.2147 | 131.2253 | -41.2253 | 138.3343 | 140.997 | -50.997 | 128.9332 | 149.6295 | -59.6295 | 114.8699 | 144.4077 | -54.4077 | 124.3765 | 150.7265 | [22 empty] | -20.2678
151 | 2.6354 | 110.6347 | -20.6347 | 151.6239 | 121.321 | -31.321 | 146.2429 | 131.7254 | -41.7254 | 139.49 | 141.5837 | -51.5837 | 130.1867 | 150.3165 | -60.3165 | 116.085 | 145.031 | -55.031 | 125.6424 | 145.2147 | [22 empty] | -30.8924
152 | 2.6529 | 110.9911 | -20.9911 | 152.5283 | 121.7381 | -31.7381 | 147.2822 | 132.2138 | -42.2138 | 140.6638 | 142.1595 | -52.1595 | 131.4694 | 150.9962 | -60.9962 | 117.3423 | 145.6443 | -55.6443 | 126.9426 | 138.3343 | [22 empty] | -41.2253
153 | 2.6704 | 111.3367 | -21.3367 | 153.4395 | 122.1435 | -32.1435 | 148.3325 | 132.69 | -42.69 | 141.8555 | 142.7239 | -52.7239 | 132.782 | 151.6682 | -61.6682 | 118.6444 | 146.2472 | -56.2472 | 128.2785 | 128.9332 | [22 empty] | -50.997
154 | 2.6878 | 111.6715 | -21.6715 | 154.3576 | 122.537 | -32.537 | 149.3937 | 133.1537 | -43.1537 | 143.0655 | 143.2763 | -53.2763 | 134.1253 | 152.3317 | -62.3317 | 119.994 | 146.8389 | -56.8389 | 129.6515 | 114.8699 | [22 empty] | -59.6295
155 | 2.7053 | 111.9953 | -21.9953 | 155.2823 | 122.9183 | -32.9183 | 150.4657 | 133.6044 | -43.6044 | 144.2937 | 143.8162 | -53.8162 | 135.5002 | 152.9861 | -62.9861 | 121.3941 | 147.4188 | -57.4188 | 131.0628
156 | 2.7227 | 112.3079 | -22.3079 | 156.2135 | 123.2871 | -33.2871 | 151.5485 | 134.0418 | -44.0418 | 145.5401 | 144.3429 | -54.3429 | 136.9072 | 153.6306 | -63.6306 | 122.8477 | 147.9862 | -57.9862 | 132.5139
157 | 2.7402 | 112.6091 | -22.6091 | 157.1512 | 123.6433 | -33.6433 | 152.6418 | 134.4654 | -44.4654 | 146.8048 | 144.8557 | -54.8557 | 138.3471 | 154.2644 | -64.2644 | 124.3579 | 148.5404 | -58.5404 | 134.0058
158 | 2.7576 | 112.8988 | -22.8988 | 158.0951 | 123.9865 | -33.9865 | 153.7456 | 134.8749 | -44.8749 | 148.0877 | 145.3541 | -55.3541 | 139.8203 | 154.8867 | -64.8867 | 125.9282 | 149.0806 | -59.0806 | 135.54
159 | 2.7751 | 113.1768 | -23.1768 | 159.0451 | 124.3164 | -34.3164 | 154.8595 | 135.2698 | -45.2698 | 149.3886 | 145.8374 | -55.8374 | 141.3275 | 155.4965 | -65.4965 | 127.5619 | 149.6061 | -59.6061 | 137.1174
160 | 2.7925 | 113.443 | -23.443 | 160.0011 | 124.633 | -34.633 | 155.9835 | 135.6498 | -45.6498 | 150.7074 | 146.3049 | -56.3049 | 142.8689 | 156.0928 | -66.0928 | 129.2625 | 150.116 | -60.116 | 138.7392
161 | 2.81 | 113.6973 | -23.6973 | 160.9628 | 124.9358 | -34.9358 | 157.1172 | 136.0143 | -46.0143 | 152.0439 | 146.7559 | -56.7559 | 144.4448 | 156.6745 | -66.6745 | 131.0335 | 150.6095 | -60.6095 | 140.4061
162 | 2.8274 | 113.9394 | -23.9394 | 161.9301 | 125.2247 | -35.2247 | 158.2604 | 136.3631 | -46.3631 | 153.3977 | 147.1897 | -57.1897 | 146.0555 | 157.2404 | -67.2404 | 132.8784 | 151.0857 | -61.0857 | 142.1191
163 | 2.8449 | 114.1693 | -24.1693 | 162.9027 | 125.4994 | -35.4994 | 159.4128 | 136.6957 | -46.6957 | 154.7685 | 147.6055 | -57.6055 | 147.7007 | 157.7893 | -67.7893 | 134.8007 | 151.5437 | -61.5437 | 143.8787
164 | 2.8623 | 114.3868 | -24.3868 | 163.8804 | 125.7598 | -35.7598 | 160.5741 | 137.0118 | -47.0118 | 156.1558 | 148.0027 | -58.0027 | 149.3805 | 158.3199 | -68.3199 | 136.8036 | 151.9826 | -61.9826 | 145.6851
165 | 2.8798 | 114.5918 | -24.5918 | 164.863 | 126.0055 | -36.0055 | 161.7439 | 137.3108 | -47.3108 | 157.5593 | 148.3804 | -58.3804 | 151.0944 | 158.8306 | -68.8306 | 138.8901 | 152.4014 | -62.4014 | 147.5387 | 164.863 | [23 empty] | -24.5918
166 | 2.8972 | 114.7842 | -24.7842 | 165.8502 | 126.2365 | -36.2365 | 162.9219 | 137.5926 | -47.5926 | 158.9782 | 148.7381 | -58.7381 | 152.8419 | 159.32 | -69.32 | 141.063 | 152.7991 | -62.7991 | 149.4391 | 161.7439 | [23 empty] | -36.0055
167 | 2.9147 | 114.9638 | -24.9638 | 166.8419 | 126.4524 | -36.4524 | 164.1076 | 137.8567 | -47.8567 | 160.412 | 149.0749 | -59.0749 | 154.6222 | 159.7865 | -69.7865 | 143.3246 | 153.1749 | -63.1749 | 151.3859 | 157.5593 | [23 empty] | -47.3108
168 | 2.9322 | 115.1306 | -25.1306 | 167.8376 | 126.6532 | -36.6532 | 165.3005 | 138.1027 | -48.1027 | 161.86 | 149.3901 | -59.3901 | 156.4344 | 160.2285 | -70.2285 | 145.6762 | 153.5277 | -63.5277 | 153.3784 | 151.0944 | [23 empty] | -58.3804
169 | 2.9496 | 115.2845 | -25.2845 | 168.8373 | 126.8386 | -36.8386 | 166.5004 | 138.3304 | -48.3304 | 163.3214 | 149.6831 | -59.6831 | 158.2772 | 160.6441 | -70.6441 | 148.1189 | 153.8565 | -63.8565 | 155.4153 | 138.8901 | [23 empty] | -68.8306
170 | 2.9671 | 115.4252 | -25.4252 | 169.8404 | 127.0084 | -37.0084 | 167.7066 | 138.5394 | -48.5394 | 164.7954 | 149.9532 | -59.9532 | 160.1493 | 161.0317 | -71.0317 | 150.6525 | 154.1606 | -64.1606 | 157.495
171 | 2.9845 | 115.5529 | -25.5529 | 170.8469 | 127.1626 | -37.1626 | 168.9187 | 138.7295 | -48.7295 | 166.281 | 150.1997 | -60.1997 | 162.049 | 161.3895 | -71.3895 | 153.2756 | 154.4388 | -64.4388 | 159.6156
172 | 3.002 | 115.6673 | -25.6673 | 171.8563 | 127.3009 | -37.3009 | 170.1361 | 138.9003 | -48.9003 | 167.7773 | 150.4221 | -60.4221 | 163.9743 | 161.7156 | -71.7156 | 155.9858 | 154.6904 | -64.6904 | 161.7745
173 | 3.0194 | 115.7685 | -25.7685 | 172.8684 | 127.4232 | -37.4232 | 171.3584 | 139.0516 | -49.0516 | 169.2833 | 150.6197 | -60.6197 | 165.9231 | 162.0083 | -72.0083 | 158.779 | 154.9145 | -64.9145 | 163.9689
174 | 3.0369 | 115.8563 | -25.8563 | 173.8828 | 127.5295 | -37.5295 | 172.5849 | 139.1832 | -49.1832 | 170.7979 | 150.7921 | -60.7921 | 167.8931 | 162.2659 | -72.2659 | 161.6498 | 155.1104 | -65.1104 | 166.1956
175 | 3.0543 | 115.9306 | -25.9306 | 174.8992 | 127.6196 | -37.6196 | 173.8151 | 139.2949 | -49.2949 | 172.32 | 150.9388 | -60.9388 | 169.8816 | 162.4869 | -72.4869 | 164.5911 | 155.2775 | -65.2775 | 168.4508
176 | 3.0718 | 115.9915 | -25.9915 | 175.9173 | 127.6935 | -37.6935 | 175.0483 | 139.3866 | -49.3866 | 173.8483 | 151.0594 | -61.0594 | 171.8858 | 162.6698 | -72.6698 | 167.594 | 155.415 | -65.415 | 170.7303
177 | 3.0892 | 116.039 | -26.039 | 176.9368 | 127.751 | -37.751 | 176.2841 | 139.458 | -49.458 | 175.3818 | 151.1535 | -61.1535 | 173.903 | 162.8135 | -72.8135 | 170.6485 | 155.5225 | -65.5225 | 173.0299
178 | 3.1067 | 116.0729 | -26.0729 | 177.9573 | 127.7921 | -37.7921 | 177.5217 | 139.5091 | -49.5091 | 176.919 | 151.2209 | -61.2209 | 175.9298 | 162.9169 | -72.9169 | 173.7429 | 155.5995 | -65.5995 | 175.3447
179 | 3.1241 | 116.0932 | -26.0932 | 178.9785 | 127.8168 | -37.8168 | 178.7605 | 139.5398 | -49.5398 | 178.4589 | 151.2615 | -61.2615 | 177.9633 | 162.9792 | -72.9792 | 176.8645 | 155.6459 | -65.6459 | 177.6697
179.999 | 3.1416 | 116.1 | -26.1 | 179.999 | 127.825 | -37.825 | 179.9988 | 139.55 | -49.55 | 179.9985 | 151.275 | -61.275 | 179.998 | 163 | -73 | 179.9969 | 155.6614 | -65.6614 | 179.9977 | 179.999 | [24 empty] | -26.1
[20 empty] | 179.9988 | [24 empty] | -37.825
[20 empty] | 179.9985 | [24 empty] | -49.55
[20 empty] | 179.998 | [24 empty] | -61.275
[20 empty] | 179.9969 | [24 empty] | -73
Note on S3: Introducir dato: día juliano a representar

## PObs_H
* PERFIL DE OBSTÁCULOS: FILAS DE MÓDULOS SOBRE PLANO HORIZONTAL |  |  |  | Separaciones según criterios de soleamiento:
[5 empty] | s1 (m) | s2 (m) | Sf (m)=s1+s2 | Sf / l | GCR=l / Sf
Anchura de la fila, Af (m): | 10 |  |  | * Sin sombras al mediodía solar: | 0.63393 | 2.775 | 3.4089 | 2.2726 | 0.44002
Longitud de la fila, l (m): | 1.5 |  |  | * 2 h. libres de sombras todo el año: | 0.63393 | 2.8674 | 3.5013 | 2.3342 | 0.42841
Separación entre filas, d (m): | 2 |  |  | * 3 h. libres de sombras todo el año: | 0.63393 | 2.9861 | 3.6201 | 2.4134 | 0.41436
|  |  |  | * 4 h. libres de sombras todo el año: | 0.63393 | 3.2113 | 3.8452 | 2.5635 | 0.39009
Latitud (º): | 40.45
Inclinación, b (º): | 65
Orientación, a (º): | 0
Proyección Horizontal módulo, x1 (m): | 0.63393
Distancia a perfil de obstáculos, x2 (m): | 1.3661
Altura de perfil de obstáculos, z (m): | 1.3595
Límites (acimuts) del perfil:
Psi,min (º): | -74.7189
Psi,max (º): | 74.7189
Acimut, y (º) | Ytmp | yP (º) | gP (º)
-179.99 | -179.99 | -179.99 | 0
-179 | -179 | -179 | 0
-178 | -178 | -178 | 0
-177 | -177 | -177 | 0
-176 | -176 | -176 | 0
-175 | -175 | -175 | 0
-174 | -174 | -174 | 0
-173 | -173 | -173 | 0
-172 | -172 | -172 | 0
-171 | -171 | -171 | 0
-170 | -170 | -170 | 0
-169 | -169 | -169 | 0
-168 | -168 | -168 | 0
-167 | -167 | -167 | 0
-166 | -166 | -166 | 0
-165 | -165 | -165 | 0
-164 | -164 | -164 | 0
-163 | -163 | -163 | 0
-162 | -162 | -162 | 0
-161 | -161 | -161 | 0
-160 | -160 | -160 | 0
-159 | -159 | -159 | 0
-158 | -158 | -158 | 0
-157 | -157 | -157 | 0
-156 | -156 | -156 | 0
-155 | -155 | -155 | 0
-154 | -154 | -154 | 0
-153 | -153 | -153 | 0
-152 | -152 | -152 | 0
-151 | -151 | -151 | 0
-150 | -150 | -150 | 0
-149 | -149 | -149 | 0
-148 | -148 | -148 | 0
-147 | -147 | -147 | 0
-146 | -146 | -146 | 0
-145 | -145 | -145 | 0
-144 | -144 | -144 | 0
-143 | -143 | -143 | 0
-142 | -142 | -142 | 0
-141 | -141 | -141 | 0
-140 | -140 | -140 | 0
-139 | -139 | -139 | 0
-138 | -138 | -138 | 0
-137 | -137 | -137 | 0
-136 | -136 | -136 | 0
-135 | -135 | -135 | 0
-134 | -134 | -134 | 0
-133 | -133 | -133 | 0
-132 | -132 | -132 | 0
-131 | -131 | -131 | 0
-130 | -130 | -130 | 0
-129 | -129 | -129 | 0
-128 | -128 | -128 | 0
-127 | -127 | -127 | 0
-126 | -126 | -126 | 0
-125 | -125 | -125 | 0
-124 | -124 | -124 | 0
-123 | -123 | -123 | 0
-122 | -122 | -122 | 0
-121 | -121 | -121 | 0
-120 | -120 | -120 | 0
-119 | -119 | -119 | 0
-118 | -118 | -118 | 0
-117 | -117 | -117 | 0
-116 | -116 | -116 | 0
-115 | -115 | -115 | 0
-114 | -114 | -114 | 0
-113 | -113 | -113 | 0
-112 | -112 | -112 | 0
-111 | -111 | -111 | 0
-110 | -110 | -110 | 0
-109 | -109 | -109 | 0
-108 | -108 | -108 | 0
-107 | -107 | -107 | 0
-106 | -106 | -106 | 0
-105 | -105 | -105 | 0
-104 | -104 | -104 | 0
-103 | -103 | -103 | 0
-102 | -102 | -102 | 0
-101 | -101 | -101 | 0
-100 | -100 | -100 | 0
-99 | -99 | -99 | 0
-98 | -98 | -98 | 0
-97 | -97 | -97 | 0
-96 | -96 | -96 | 0
-95 | -95 | -95 | 0
-94 | -94 | -94 | 0
-93 | -93 | -93 | 0
-92 | -92 | -92 | 0
-91 | -91 | -91 | 0
-90 | -90 | -90 | 0
-89 | -89 | -89 | 0
-88 | -88 | -88 | 0
-87 | -87 | -87 | 0
-86 | -86 | -86 | 0
-85 | -85 | -85 | 0
-84 | -84 | -84 | 0
-83 | -83 | -83 | 0
-82 | -82 | -82 | 0
-81 | -81 | -81 | 0
-80 | -80 | -80 | 0
-79 | -79 | -79 | 0
-78 | -78 | -78 | 0
-77 | -77 | -77 | 0
-76 | -76 | -76 | 0
-75 | -75 | -75 | 0
-74 | -74 | -74 | 15.3391
-73 | -73 | -73 | 16.2227
-72 | -72 | -72 | 17.0938
-71 | -71 | -71 | 17.9519
-70 | -70 | -70 | 18.7968
-69 | -69 | -69 | 19.6279
-68 | -68 | -68 | 20.4451
-67 | -67 | -67 | 21.2481
-66 | -66 | -66 | 22.0365
-65 | -65 | -65 | 22.8103
-64 | -64 | -64 | 23.5692
-63 | -63 | -63 | 24.3131
-62 | -62 | -62 | 25.042
-61 | -61 | -61 | 25.7556
-60 | -60 | -60 | 26.454
-59 | -59 | -59 | 27.1372
-58 | -58 | -58 | 27.8051
-57 | -57 | -57 | 28.4578
-56 | -56 | -56 | 29.0954
-55 | -55 | -55 | 29.7178
-54 | -54 | -54 | 30.3251
-53 | -53 | -53 | 30.9175
-52 | -52 | -52 | 31.4951
-51 | -51 | -51 | 32.0579
-50 | -50 | -50 | 32.6061
-49 | -49 | -49 | 33.1399
-48 | -48 | -48 | 33.6593
-47 | -47 | -47 | 34.1647
-46 | -46 | -46 | 34.656
-45 | -45 | -45 | 35.1335
-44 | -44 | -44 | 35.5973
-43 | -43 | -43 | 36.0477
-42 | -42 | -42 | 36.4847
-41 | -41 | -41 | 36.9086
-40 | -40 | -40 | 37.3196
-39 | -39 | -39 | 37.7178
-38 | -38 | -38 | 38.1034
-37 | -37 | -37 | 38.4766
-36 | -36 | -36 | 38.8376
-35 | -35 | -35 | 39.1865
-34 | -34 | -34 | 39.5235
-33 | -33 | -33 | 39.8488
-32 | -32 | -32 | 40.1625
-31 | -31 | -31 | 40.4648
-30 | -30 | -30 | 40.7559
-29 | -29 | -29 | 41.0359
-28 | -28 | -28 | 41.305
-27 | -27 | -27 | 41.5632
-26 | -26 | -26 | 41.8109
-25 | -25 | -25 | 42.048
-24 | -24 | -24 | 42.2747
-23 | -23 | -23 | 42.4912
-22 | -22 | -22 | 42.6976
-21 | -21 | -21 | 42.894
-20 | -20 | -20 | 43.0805
-19 | -19 | -19 | 43.2572
-18 | -18 | -18 | 43.4242
-17 | -17 | -17 | 43.5817
-16 | -16 | -16 | 43.7296
-15 | -15 | -15 | 43.8681
-14 | -14 | -14 | 43.9974
-13 | -13 | -13 | 44.1173
-12 | -12 | -12 | 44.2282
-11 | -11 | -11 | 44.3298
-10 | -10 | -10 | 44.4225
-9 | -9 | -9 | 44.5062
-8 | -8 | -8 | 44.5809
-7 | -7 | -7 | 44.6467
-6 | -6 | -6 | 44.7037
-5 | -5 | -5 | 44.7518
-4 | -4 | -4 | 44.7912
-3 | -3 | -3 | 44.8217
-2 | -2 | -2 | 44.8436
-1 | -1 | -1 | 44.8567
-0.001 | -0.001 | -0.001 | 44.861
0.001 | 0.001 | 0.001 | 44.861
1 | 1 | 1 | 44.8567
2 | 2 | 2 | 44.8436
3 | 3 | 3 | 44.8217
4 | 4 | 4 | 44.7912
5 | 5 | 5 | 44.7518
6 | 6 | 6 | 44.7037
7 | 7 | 7 | 44.6467
8 | 8 | 8 | 44.5809
9 | 9 | 9 | 44.5062
10 | 10 | 10 | 44.4225
11 | 11 | 11 | 44.3298
12 | 12 | 12 | 44.2282
13 | 13 | 13 | 44.1173
14 | 14 | 14 | 43.9974
15 | 15 | 15 | 43.8681
16 | 16 | 16 | 43.7296
17 | 17 | 17 | 43.5817
18 | 18 | 18 | 43.4242
19 | 19 | 19 | 43.2572
20 | 20 | 20 | 43.0805
21 | 21 | 21 | 42.894
22 | 22 | 22 | 42.6976
23 | 23 | 23 | 42.4912
24 | 24 | 24 | 42.2747
25 | 25 | 25 | 42.048
26 | 26 | 26 | 41.8109
27 | 27 | 27 | 41.5632
28 | 28 | 28 | 41.305
29 | 29 | 29 | 41.0359
30 | 30 | 30 | 40.7559
31 | 31 | 31 | 40.4648
32 | 32 | 32 | 40.1625
33 | 33 | 33 | 39.8488
34 | 34 | 34 | 39.5235
35 | 35 | 35 | 39.1865
36 | 36 | 36 | 38.8376
37 | 37 | 37 | 38.4766
38 | 38 | 38 | 38.1034
39 | 39 | 39 | 37.7178
40 | 40 | 40 | 37.3196
41 | 41 | 41 | 36.9086
42 | 42 | 42 | 36.4847
43 | 43 | 43 | 36.0477
44 | 44 | 44 | 35.5973
45 | 45 | 45 | 35.1335
46 | 46 | 46 | 34.656
47 | 47 | 47 | 34.1647
48 | 48 | 48 | 33.6593
49 | 49 | 49 | 33.1399
50 | 50 | 50 | 32.6061
51 | 51 | 51 | 32.0579
52 | 52 | 52 | 31.4951
53 | 53 | 53 | 30.9175
54 | 54 | 54 | 30.3251
55 | 55 | 55 | 29.7178
56 | 56 | 56 | 29.0954
57 | 57 | 57 | 28.4578
58 | 58 | 58 | 27.8051
59 | 59 | 59 | 27.1372
60 | 60 | 60 | 26.454
61 | 61 | 61 | 25.7556
62 | 62 | 62 | 25.042
63 | 63 | 63 | 24.3131
64 | 64 | 64 | 23.5692
65 | 65 | 65 | 22.8103
66 | 66 | 66 | 22.0365
67 | 67 | 67 | 21.2481
68 | 68 | 68 | 20.4451
69 | 69 | 69 | 19.6279
70 | 70 | 70 | 18.7968
71 | 71 | 71 | 17.9519
72 | 72 | 72 | 17.0938
73 | 73 | 73 | 16.2227
74 | 74 | 74 | 15.3391
75 | 75 | 75 | 0
76 | 76 | 76 | 0
77 | 77 | 77 | 0
78 | 78 | 78 | 0
79 | 79 | 79 | 0
80 | 80 | 80 | 0
81 | 81 | 81 | 0
82 | 82 | 82 | 0
83 | 83 | 83 | 0
84 | 84 | 84 | 0
85 | 85 | 85 | 0
86 | 86 | 86 | 0
87 | 87 | 87 | 0
88 | 88 | 88 | 0
89 | 89 | 89 | 0
90 | 90 | 90 | 0
91 | 91 | 91 | 0
92 | 92 | 92 | 0
93 | 93 | 93 | 0
94 | 94 | 94 | 0
95 | 95 | 95 | 0
96 | 96 | 96 | 0
97 | 97 | 97 | 0
98 | 98 | 98 | 0
99 | 99 | 99 | 0
100 | 100 | 100 | 0
101 | 101 | 101 | 0
102 | 102 | 102 | 0
103 | 103 | 103 | 0
104 | 104 | 104 | 0
105 | 105 | 105 | 0
106 | 106 | 106 | 0
107 | 107 | 107 | 0
108 | 108 | 108 | 0
109 | 109 | 109 | 0
110 | 110 | 110 | 0
111 | 111 | 111 | 0
112 | 112 | 112 | 0
113 | 113 | 113 | 0
114 | 114 | 114 | 0
115 | 115 | 115 | 0
116 | 116 | 116 | 0
117 | 117 | 117 | 0
118 | 118 | 118 | 0
119 | 119 | 119 | 0
120 | 120 | 120 | 0
121 | 121 | 121 | 0
122 | 122 | 122 | 0
123 | 123 | 123 | 0
124 | 124 | 124 | 0
125 | 125 | 125 | 0
126 | 126 | 126 | 0
127 | 127 | 127 | 0
128 | 128 | 128 | 0
129 | 129 | 129 | 0
130 | 130 | 130 | 0
131 | 131 | 131 | 0
132 | 132 | 132 | 0
133 | 133 | 133 | 0
134 | 134 | 134 | 0
135 | 135 | 135 | 0
136 | 136 | 136 | 0
137 | 137 | 137 | 0
138 | 138 | 138 | 0
139 | 139 | 139 | 0
140 | 140 | 140 | 0
141 | 141 | 141 | 0
142 | 142 | 142 | 0
143 | 143 | 143 | 0
144 | 144 | 144 | 0
145 | 145 | 145 | 0
146 | 146 | 146 | 0
147 | 147 | 147 | 0
148 | 148 | 148 | 0
149 | 149 | 149 | 0
150 | 150 | 150 | 0
151 | 151 | 151 | 0
152 | 152 | 152 | 0
153 | 153 | 153 | 0
154 | 154 | 154 | 0
155 | 155 | 155 | 0
156 | 156 | 156 | 0
157 | 157 | 157 | 0
158 | 158 | 158 | 0
159 | 159 | 159 | 0
160 | 160 | 160 | 0
161 | 161 | 161 | 0
162 | 162 | 162 | 0
163 | 163 | 163 | 0
164 | 164 | 164 | 0
165 | 165 | 165 | 0
166 | 166 | 166 | 0
167 | 167 | 167 | 0
168 | 168 | 168 | 0
169 | 169 | 169 | 0
170 | 170 | 170 | 0
171 | 171 | 171 | 0
172 | 172 | 172 | 0
173 | 173 | 173 | 0
174 | 174 | 174 | 0
175 | 175 | 175 | 0
176 | 176 | 176 | 0
177 | 177 | 177 | 0
178 | 178 | 178 | 0
179 | 179 | 179 | 0
180 | 180 | -180 | 0
Claraboya
b
x = a
y
z
Perfil de obstáculos
Note on B3: Introducir datos
Note on C18: RESULTADO: Acimut del perfil
Note on D18: RESULTADO: Elevación del perfil

## PObs_V
* PERFIL DE OBSTÁCULOS: FILAS DE MÓDULOS SOBRE PLANO VERTICAL
Anchura de la fila, Af (m): | 17.5
Longitud, l (m): | 1
Altura entre filas, d (m): | 2
Latitud (º): | 40.45
Inclinación, b (º): | 65
Orientación, a (º): | 0
Proyección Vertical Módulo, z1 (m): | 0.90631
Altura perfil obstáculos, z2 (m): | 1.0937
Distancia a perfil de obstáculos, x (m): | 0.42262
Límites (acimuts) del perfil:
Psi,min (º): | -87.2348
Psi,max (º): | 87.2348
Acimut, y (º) | Ytmp | yP (º) | gP (º)
-179.99 | -179.99 | -179.99 | 90
-179 | -179 | -179 | 90
-178 | -178 | -178 | 90
-177.0067 | -177.0067 | -177.0067 | 90
-176.0117 | -176.0117 | -176.0117 | 90
-175.0167 | -175.0167 | -175.0167 | 90
-174.0217 | -174.0217 | -174.0217 | 90
-173.0267 | -173.0267 | -173.0267 | 90
-172.0317 | -172.0317 | -172.0317 | 90
-171.0367 | -171.0367 | -171.0367 | 90
-170.0417 | -170.0417 | -170.0417 | 90
-169.0467 | -169.0467 | -169.0467 | 90
-168.0517 | -168.0517 | -168.0517 | 90
-167.0567 | -167.0567 | -167.0567 | 90
-166.0617 | -166.0617 | -166.0617 | 90
-165.0667 | -165.0667 | -165.0667 | 90
-164.0717 | -164.0717 | -164.0717 | 90
-163.0767 | -163.0767 | -163.0767 | 90
-162.0817 | -162.0817 | -162.0817 | 90
-161.0867 | -161.0867 | -161.0867 | 90
-160.0917 | -160.0917 | -160.0917 | 90
-159.0967 | -159.0967 | -159.0967 | 90
-158.1017 | -158.1017 | -158.1017 | 90
-157.1067 | -157.1067 | -157.1067 | 90
-156.1117 | -156.1117 | -156.1117 | 90
-155.1167 | -155.1167 | -155.1167 | 90
-154.1217 | -154.1217 | -154.1217 | 90
-153.1267 | -153.1267 | -153.1267 | 90
-152.1317 | -152.1317 | -152.1317 | 90
-151.1367 | -151.1367 | -151.1367 | 90
-150.1417 | -150.1417 | -150.1417 | 90
-149.1467 | -149.1467 | -149.1467 | 90
-148.1517 | -148.1517 | -148.1517 | 90
-147.1567 | -147.1567 | -147.1567 | 90
-146.1617 | -146.1617 | -146.1617 | 90
-145.1667 | -145.1667 | -145.1667 | 90
-144.1717 | -144.1717 | -144.1717 | 90
-143.1767 | -143.1767 | -143.1767 | 90
-142.1817 | -142.1817 | -142.1817 | 90
-141.1867 | -141.1867 | -141.1867 | 90
-140.1917 | -140.1917 | -140.1917 | 90
-139.1967 | -139.1967 | -139.1967 | 90
-138.2017 | -138.2017 | -138.2017 | 90
-137.2067 | -137.2067 | -137.2067 | 90
-136.2117 | -136.2117 | -136.2117 | 90
-135.2167 | -135.2167 | -135.2167 | 90
-134.2217 | -134.2217 | -134.2217 | 90
-133.2267 | -133.2267 | -133.2267 | 90
-132.2317 | -132.2317 | -132.2317 | 90
-131.2367 | -131.2367 | -131.2367 | 90
-130.2417 | -130.2417 | -130.2417 | 90
-129.2467 | -129.2467 | -129.2467 | 90
-128.2517 | -128.2517 | -128.2517 | 90
-127.2567 | -127.2567 | -127.2567 | 90
-126.2617 | -126.2617 | -126.2617 | 90
-125.2667 | -125.2667 | -125.2667 | 90
-124.2717 | -124.2717 | -124.2717 | 90
-123.2767 | -123.2767 | -123.2767 | 90
-122.2817 | -122.2817 | -122.2817 | 90
-121.2867 | -121.2867 | -121.2867 | 90
-120.2917 | -120.2917 | -120.2917 | 90
-119.2967 | -119.2967 | -119.2967 | 90
-118.3017 | -118.3017 | -118.3017 | 90
-117.3067 | -117.3067 | -117.3067 | 90
-116.3117 | -116.3117 | -116.3117 | 90
-115.3167 | -115.3167 | -115.3167 | 90
-114.3217 | -114.3217 | -114.3217 | 90
-113.3267 | -113.3267 | -113.3267 | 90
-112.3317 | -112.3317 | -112.3317 | 90
-111.3367 | -111.3367 | -111.3367 | 90
-110.3417 | -110.3417 | -110.3417 | 90
-109.3467 | -109.3467 | -109.3467 | 90
-119 | -119 | -119 | 90
-118 | -118 | -118 | 90
-117 | -117 | -117 | 90
-116 | -116 | -116 | 90
-115 | -115 | -115 | 90
-114 | -114 | -114 | 90
-113 | -113 | -113 | 90
-112 | -112 | -112 | 90
-111 | -111 | -111 | 90
-110 | -110 | -110 | 90
-109 | -109 | -109 | 90
-108 | -108 | -108 | 90
-107 | -107 | -107 | 90
-106 | -106 | -106 | 90
-105 | -105 | -105 | 90
-104 | -104 | -104 | 90
-103 | -103 | -103 | 90
-102 | -102 | -102 | 90
-101 | -101 | -101 | 90
-100 | -100 | -100 | 90
-99 | -99 | -99 | 90
-98 | -98 | -98 | 90
-97 | -97 | -97 | 90
-96 | -96 | -96 | 90
-95 | -95 | -95 | 90
-94 | -94 | -94 | 90
-93 | -93 | -93 | 90
-92 | -92 | -92 | 90
-91 | -91 | -91 | 90
-90 | -90 | -90 | 90
-89 | -89 | -89 | 90
-88 | -88 | -88 | 90
-87 | -87 | -87 | 7.7132
-86 | -86 | -86 | 10.233
-85 | -85 | -85 | 12.7104
-84 | -84 | -84 | 15.1367
-83 | -83 | -83 | 17.5045
-82 | -82 | -82 | 19.8073
-81 | -81 | -81 | 22.0399
-80 | -80 | -80 | 24.1984
-79 | -79 | -79 | 26.2799
-78 | -78 | -78 | 28.2826
-77 | -77 | -77 | 30.2058
-76 | -76 | -76 | 32.0494
-75 | -75 | -75 | 33.8141
-74 | -74 | -74 | 35.5011
-73 | -73 | -73 | 37.1122
-72 | -72 | -72 | 38.6495
-71 | -71 | -71 | 40.1154
-70 | -70 | -70 | 41.5124
-69 | -69 | -69 | 42.8434
-68 | -68 | -68 | 44.1111
-67 | -67 | -67 | 45.3183
-66 | -66 | -66 | 46.4677
-65 | -65 | -65 | 47.5623
-64 | -64 | -64 | 48.6046
-63 | -63 | -63 | 49.5972
-62 | -62 | -62 | 50.5428
-61 | -61 | -61 | 51.4436
-60 | -60 | -60 | 52.3021
-59 | -59 | -59 | 53.1204
-58 | -58 | -58 | 53.9007
-57 | -57 | -57 | 54.6448
-56 | -56 | -56 | 55.3547
-55 | -55 | -55 | 56.0321
-54 | -54 | -54 | 56.6788
-53 | -53 | -53 | 57.2962
-52 | -52 | -52 | 57.8859
-51 | -51 | -51 | 58.4493
-50 | -50 | -50 | 58.9877
-49 | -49 | -49 | 59.5022
-48 | -48 | -48 | 59.9941
-47 | -47 | -47 | 60.4645
-46 | -46 | -46 | 60.9143
-45 | -45 | -45 | 61.3446
-44 | -44 | -44 | 61.7562
-43 | -43 | -43 | 62.1501
-42 | -42 | -42 | 62.5268
-41 | -41 | -41 | 62.8874
-40 | -40 | -40 | 63.2323
-39 | -39 | -39 | 63.5624
-38 | -38 | -38 | 63.8782
-37 | -37 | -37 | 64.1803
-36 | -36 | -36 | 64.4693
-35 | -35 | -35 | 64.7456
-34 | -34 | -34 | 65.0098
-33 | -33 | -33 | 65.2623
-32 | -32 | -32 | 65.5036
-31 | -31 | -31 | 65.734
-30 | -30 | -30 | 65.9539
-29 | -29 | -29 | 66.1638
-28 | -28 | -28 | 66.3638
-27 | -27 | -27 | 66.5544
-26 | -26 | -26 | 66.7359
-25 | -25 | -25 | 66.9085
-24 | -24 | -24 | 67.0725
-23 | -23 | -23 | 67.2281
-22 | -22 | -22 | 67.3755
-21 | -21 | -21 | 67.5151
-20 | -20 | -20 | 67.6469
-19 | -19 | -19 | 67.7712
-18 | -18 | -18 | 67.8881
-17 | -17 | -17 | 67.9978
-16 | -16 | -16 | 68.1005
-15 | -15 | -15 | 68.1963
-14 | -14 | -14 | 68.2854
-13 | -13 | -13 | 68.3678
-12 | -12 | -12 | 68.4437
-11 | -11 | -11 | 68.5131
-10 | -10 | -10 | 68.5762
-9 | -9 | -9 | 68.633
-8 | -8 | -8 | 68.6837
-7 | -7 | -7 | 68.7282
-6 | -6 | -6 | 68.7667
-5 | -5 | -5 | 68.7992
-4 | -4 | -4 | 68.8257
-3 | -3 | -3 | 68.8463
-2 | -2 | -2 | 68.861
-1 | -1 | -1 | 68.8698
-0.001 | -0.001 | -0.001 | 68.8728
0.001 | 0.001 | 0.001 | 68.8728
1 | 1 | 1 | 68.8698
2 | 2 | 2 | 68.861
3 | 3 | 3 | 68.8463
4 | 4 | 4 | 68.8257
5 | 5 | 5 | 68.7992
6 | 6 | 6 | 68.7667
7 | 7 | 7 | 68.7282
8 | 8 | 8 | 68.6837
9 | 9 | 9 | 68.633
10 | 10 | 10 | 68.5762
11 | 11 | 11 | 68.5131
12 | 12 | 12 | 68.4437
13 | 13 | 13 | 68.3678
14 | 14 | 14 | 68.2854
15 | 15 | 15 | 68.1963
16 | 16 | 16 | 68.1005
17 | 17 | 17 | 67.9978
18 | 18 | 18 | 67.8881
19 | 19 | 19 | 67.7712
20 | 20 | 20 | 67.6469
21 | 21 | 21 | 67.5151
22 | 22 | 22 | 67.3755
23 | 23 | 23 | 67.2281
24 | 24 | 24 | 67.0725
25 | 25 | 25 | 66.9085
26 | 26 | 26 | 66.7359
27 | 27 | 27 | 66.5544
28 | 28 | 28 | 66.3638
29 | 29 | 29 | 66.1638
30 | 30 | 30 | 65.9539
31 | 31 | 31 | 65.734
32 | 32 | 32 | 65.5036
33 | 33 | 33 | 65.2623
34 | 34 | 34 | 65.0098
35 | 35 | 35 | 64.7456
36 | 36 | 36 | 64.4693
37 | 37 | 37 | 64.1803
38 | 38 | 38 | 63.8782
39 | 39 | 39 | 63.5624
40 | 40 | 40 | 63.2323
41 | 41 | 41 | 62.8874
42 | 42 | 42 | 62.5268
43 | 43 | 43 | 62.1501
44 | 44 | 44 | 61.7562
45 | 45 | 45 | 61.3446
46 | 46 | 46 | 60.9143
47 | 47 | 47 | 60.4645
48 | 48 | 48 | 59.9941
49 | 49 | 49 | 59.5022
50 | 50 | 50 | 58.9877
51 | 51 | 51 | 58.4493
52 | 52 | 52 | 57.8859
53 | 53 | 53 | 57.2962
54 | 54 | 54 | 56.6788
55 | 55 | 55 | 56.0321
56 | 56 | 56 | 55.3547
57 | 57 | 57 | 54.6448
58 | 58 | 58 | 53.9007
59 | 59 | 59 | 53.1204
60 | 60 | 60 | 52.3021
61 | 61 | 61 | 51.4436
62 | 62 | 62 | 50.5428
63 | 63 | 63 | 49.5972
64 | 64 | 64 | 48.6046
65 | 65 | 65 | 47.5623
66 | 66 | 66 | 46.4677
67 | 67 | 67 | 45.3183
68 | 68 | 68 | 44.1111
69 | 69 | 69 | 42.8434
70 | 70 | 70 | 41.5124
71 | 71 | 71 | 40.1154
72 | 72 | 72 | 38.6495
73 | 73 | 73 | 37.1122
74 | 74 | 74 | 35.5011
75 | 75 | 75 | 33.8141
76 | 76 | 76 | 32.0494
77 | 77 | 77 | 30.2058
78 | 78 | 78 | 28.2826
79 | 79 | 79 | 26.2799
80 | 80 | 80 | 24.1984
81 | 81 | 81 | 22.0399
82 | 82 | 82 | 19.8073
83 | 83 | 83 | 17.5045
84 | 84 | 84 | 15.1367
85 | 85 | 85 | 12.7104
86 | 86 | 86 | 10.233
87 | 87 | 87 | 7.7132
88 | 88 | 88 | 90
89 | 89 | 89 | 90
90 | 90 | 90 | 90
91 | 91 | 91 | 90
92 | 92 | 92 | 90
93 | 93 | 93 | 90
94 | 94 | 94 | 90
95 | 95 | 95 | 90
96 | 96 | 96 | 90
97 | 97 | 97 | 90
98 | 98 | 98 | 90
99 | 99 | 99 | 90
100 | 100 | 100 | 90
101 | 101 | 101 | 90
102 | 102 | 102 | 90
103 | 103 | 103 | 90
104 | 104 | 104 | 90
105 | 105 | 105 | 90
106 | 106 | 106 | 90
107 | 107 | 107 | 90
108 | 108 | 108 | 90
109 | 109 | 109 | 90
110 | 110 | 110 | 90
111 | 111 | 111 | 90
112 | 112 | 112 | 90
113 | 113 | 113 | 90
114 | 114 | 114 | 90
115 | 115 | 115 | 90
116 | 116 | 116 | 90
117 | 117 | 117 | 90
118 | 118 | 118 | 90
119 | 119 | 119 | 90
120 | 120 | 120 | 90
Claraboya
b
x = a
y
z
Perfil de obstáculos
Note on B3: Introducir datos
Note on C20: RESULTADO: Acimut del perfil
Note on D20: RESULTADO: Elevación

## PSombras_ej
* PARA REPRESENTACIÓN DE PERFIL DE OBSTÁCULOS CUALQUIERA
yP (º) | gP (º)
Claraboya
Note on A4: Introducir datos: acimut
Note on B4: elevación

## Datos_ejercicios
Promedio diario mensual (kWh/m2)
PAIS | Localidad | Latitud (º) | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
ESPAÑA-AEMET | Madrid | 40.45 | 2.27 | 3.25 | 4.65 | 5.75 | 6.6 | 7.74 | 8.04 | 7 | 5.47 | 3.56 | 2.43 | 1.87